СХЕМА

водоснабжения и водоотведения

Туапсинского муниципального округа

на период до 2040 года

Туапсе

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ состояние централизованных систем водоснабжения Туапсинского муниципального округа	5

1.1.	 Описание системы и структуры водоснабжения Туапсинского муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны	5

1.2.	 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем	11

1.3.	 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	12

1.4.	 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	14

1.5. 	Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, в том числе оценка энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды	18

1.6.	 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей	20

1.7.	 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении	22

2. НАправления развития централизованных систем водоснабжения	23

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	23

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города	23

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	24

3.1.	 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке	24

3.2.	 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	24

3.3.	 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов	24

3.4. 	Сведения о действующих нормативах потребления                                           коммунальных услуг …………………………………………………………………………..25

3.5.	 Описание существующей системы коммерческого приборного учета воды и планов по установке приборов учета	26

3.6. 	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города	26

3.7. 	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	26

3.8.	 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	26

3.9.	 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов	28

3.10.	 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой и технической воды при ее транспортировке	30

3.11.	 Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации воды по группам абонентов)	30

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения …………………………………………………………………………………………………….34

4.1.	 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	34

4.2.	 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате                                                 реализации мероприятий  ………………………………………………………………………34

4.3.	 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	..49

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение     ……………………………………………………………………………………………...49

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду …………………49

4.6.	 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	50

4.7.	 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	50

4.8.	 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	50

5.	 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	51

5.1.	 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения	51

5.2.	 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	51

6.	 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	51

6.1.	 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации                                                  схем водоснабжения	51

6.2.	 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	69

7.	 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	69

8.	 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	76

9. 	существующее положение в сфере водоотведения города туапсе	86

9.1.	 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения	86

9.2. 	Описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод	96

9.3.	 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	97

9.4.	 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа	97

9.5.	 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	100

9.6.	 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	100

9.7.	 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	100

9.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа   ………………………………………………….99

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения          102

10.1.	 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	102

10.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам                                                   водоотведения  ………………………………………………………………………………… 102

10.3.	 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод	102

10.4. 	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет	103

11. Прогноз объема сточных вод                                                     103

11.1.	 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	103

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения	105

12.	 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	105

12.1.	 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	105

12.2.	 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	106

12.3.	 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	106

12.4.	 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	117

12.5.	 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	117

12.6.	 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	117

12.7. 	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	118

13.	 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	118

13.1. 	Сведения о мероприятиях по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	118

13.2.	 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	118

14. 	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	118

14.1. 	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации                                              схем водоснабжения……………………………………………………………………………118

14.2.	 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	134

15.	 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	134

16.	 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	141

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ состояние централизованных систем водоснабжения Туапсинского муниципального округа

  - Описание системы и структуры водоснабжения Туапсинского                             муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны

В состав Туапсинского муниципального округа входят город Туапсе два поселковых округа и семь сельских округов.

Основными потребителями услуги холодного водоснабжения являются:

население;

бюджетные организации;

объекты санаторно-курортного назначения;

объекты промышленного назначения;

прочие потребители.

Характеристики системы водоснабжения на территории населенных пунктов Туапсинского муниципального округа с указанием обслуживающих организаций представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Характеристики системы водоснабжения, обслуживающие организации.

| № п/п | Муниципальное образование | Организация водоснабжения | Тип системы водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Город Туапсе |  |  |
| 1 | город Туапсе | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| II | Джубгский поселковый округ |  |  |
| 1 | пгт. Джубга | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| 2 | с. Бжид |  | Децентрализованное |
| 3 | с. Горское |  | Децентрализованное |
| 4 | с. Дефановка |  | Децентрализованное |
| 5 | с. Молдавановка |  | Децентрализованное |
| 6 | х. Полковничий |  | Децентрализованное |
| III | Новомихайловский поселковый округ |  |  |
| 1 | пгт. Новомихайловский | МУП «Новомихайловское ВКХ» | Централизованное |
| 2 | поселок базы отдыха «Ласточка» |  | Децентрализованное |
| 3 | поселок дома отдыха «Кубань» |  | Децентрализованное |
| 4 | с. Ольгинка | МУП «Новомихайловское ВКХ» | Централизованное |
| 5 | поселок пансионата «Ольгинка» |  | Децентрализованное |
| 6 | с. Пляхо |  | Децентрализованное |
| 7 | с. Подхребтовое |  | Децентрализованное |
| 8 | аул Псебе |  | Децентрализованное |
| 9 | поселок санатория «Агрия» |  | Децентрализованное |
| 10 | поселок санатория «Черноморье» |  | Децентрализованное |
| 11 | поселок спортлагеря «Электрон» |  | Децентрализованное |
| 12 | поселок турбазы «Приморская» |  | Децентрализованное |
| IV | Вельяминовский сельский округ |  |  |
| 1 | хут. Греческий | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| 2 | с. Заречье | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| 3 | с. Красное | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| 4 | с. Мессажай | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| 5 | п. Пригородный | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| 6 | п. Холодный Родник | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| 7 | Цыпка | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| V | Георгиевский сельский округ |  |  |
| 1 | с. Анастасиевка |  | Децентрализованное |
| 2 | аул Большое Псеушхо |  | Децентрализованное |
| 3 | с. Георгиевское | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| 4 | с. Индюк |  | Децентрализованное |
| 5 | с. Кирпичное | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| 6 | с. Кривенковское | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| 7 | аул. Малое Псеушхо |  | Децентрализованное |
| VI | Агойский сельский округ |  |  |
| 1 | с. Агой | МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» | Централизованное |
| 2 | аул Агуй-Шапсуг |  | Децентрализованное |
| 3 | п. Майский | МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» | Централизованное |
| 4 | Небуг | МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» | Централизованное |
| 5 | поселок пансионата «Небуг» | МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» | Централизованное |
| 6 | поселок Сосновый | ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» | Централизованное |
| 7 | поселок Тюменский | МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» | Централизованное |
| VII | Октябрьский сельский округ |  |  |
| 1 | хут. Алтубинал |  | Децентрализованное |
| 2 | с. Гойтх |  | Децентрализованное |
| 3 | с. Гунайка Первая |  | Децентрализованное |
| 4 | с. Гунайка Четвёртая |  | Децентрализованное |
| 5 | п. Октябрьский |  | Децентрализованное |
| 6 | хут. Папоротный |  | Децентрализованное |
| 7 | с. Терзиян |  | Децентрализованное |
| VIII | Тенгинский сельский округ |  |  |
| 1 | с. Тенгинка | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| 2 | с. Лермонтово | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| IX | Шаумянский сельский округ |  |  |
| 1 | хут. Афанасьевский Постик |  | Децентрализованное |
| 2 | п. Горный |  | Децентрализованное |
| 3 | хут. Крайняя Щель |  | Децентрализованное |
| 4 | с. Навагинское |  | Децентрализованное |
| 5 | хут. Островская Щель |  | Децентрализованное |
| 6 | с. Садовое |  | Децентрализованное |
| 7 | с. Шаумян |  | Децентрализованное |
| 8 | хут. Шубинка |  | Децентрализованное |
| X | Шепсинский сельский округ |  |  |
| 1 | с. Вольное | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство», | Централизованное |
| 2 | с. Дедеркой | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство», | Централизованное |
| 3 | с. Дзеберкой | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство», | Централизованное |
| 4 | с. Кроянское | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство», | Централизованное |
| 5 | поселок пансионата «Весна» | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство», | Централизованное |
| 6 | поселок пансионата «Гизельдере» | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство», | Централизованное |
| 7 | поселок пансионата «Южный» | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство», | Централизованное |
| 8 | с. Шепси | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство», | Централизованное |

    - Город Туапсе

Централизованное водоснабжение города Туапсе базируется на подрусловых водах реки Туапсе, протекающей в пределах Туапсинского района (поселки Мессажай, Красное, Греческий).

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Туапсе предприятием МУП «ЖКХ города Туапсе» эксплуатируется Туапсинское месторождение подземных вод, право пользования которым осуществляется в соответствии с лицензией: серия КРД  номер 03872, вид ВЭ; зарегистрированной в Министерстве природных ресурсов РФ ФА по недропользованию,  Краснодарнедра - 11.03.2010 на срок 25 лет до 11.03.2035.

Городские водозаборные сооружения (ВЗС) введены в эксплуатацию поэтапно: первая очередь - Мессажайский участок в 1968г; Центральный и Верхний участки - 2-я очередь в 1984 году.

Снабжение водой для хозяйственно-питьевых нужд обеспечивается Мессажайским участком водозабора, включающим в себя 16 артезианских скважин  (ВНС 1-го подъема), расположенных в основном в линейный ряд и Центральным и Верхним участками, включающим в себя 17 артезианских скважин (ВНС 1-го подъема), общая проектная мощность – 38 тыс.м3/сут. (в соответствии с лицензией) и ВНС 2-го подъема. Количество независимых систем водоснабжения в Туапсинском городском поселении – 1 шт.

В г. Туапсе количество потребителей, пользующихся услугами водоснабжения, составляет – 56 859 человек.

Туапсинский городской водопровод работает по следующей схеме:

Вода из скважин погружными насосами подается по сборным водоводам общей протяженностью более 11 км в 5 резервуаров, общим объемом 15 тыс.м3. После обеззараживания хлором вода агрегатами насосной станции 2-го подъема подается двумя водоводами в разводящую сеть.

Водозаборные скважины оборудованы погружными центробежными насосами марки ЭЦВ. Минимальная глубина скважины - 21м, максимальная - 38м.

Резервуары – два резервуара объемом 1000м3 каждый, один резервуар объемом 3000м3 и два резервуара объемом 5000м3 каждый сооружены из сборного железобетона. Каждый резервуар оборудован подающим, всасывающим, переливным и грязевым трубопроводами. Между резервуарами расположены две камеры, в которых установлена запорно-регулирующая арматура.

От насосной станции 2-го подъема вода в город подается по 2-м водоводам из труб Ду500-700мм. Водоводы от насосной станции 2-го подъема до центральной части города выполнены из стальных труб Ду500-700 м и общей длиной 13,3 км. Один водовод является разводящим, второй водовод является практически транзитным до резервуарного парка по ул. Свободы, от данного водовода подключена ул. Кронштадтская с насосной станцией по ул. Маяковского. В 4-х км от насосной станции 2-го подъема от разводящего водовода Ду600 мм ответвляется водовод Ду300-200 мм, подающий воду в разводящую сеть района «Грознефть», оборудованную насосной станцией и резервуарным парком объемом на территории НПЗ (НС 3-го подъема).

Система водоснабжения Туапсинского городского поселения включает в себя 16 резервуаров общим объемом 30,0 тыс.м3, 6 насосных станций 3-го подъема, 2 насосные станции 4-го подъема и одна станция 5-го подъема. Общая протяженность городских водопроводных сетей составляет 168,54 км. Водопроводные насосные станции используются для повышения давления в разводящей водопроводной сети определенного района и для запитки резервуарных парков. В резервуарных парках при повысительных насосных станциях предусмотрено хранение аварийного объема воды на время ликвидации аварии на водоводе и противопожарный запас воды.

Из транзитного водовода вода поступает в центральную часть города в два резервуара объемом по 2000м3, расположенные в пределах города на отметке 75м на ул. Свободы. Из резервуаров с помощью насосной станции 3-го подъема вода подается в магистральные сети и резервуарный парк на г. Варваринка с тремя резервуарами объемом – 2250м3, 2250м3 и 1000м3.

Между существующими водоводами предусмотрены перемычки для сохранения водоотбора в зоны по пути из существующего водовода.

Наименование юридического лица – наиболее крупного единичного потребителя МУП «ЖКХ города Туапсе» – ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар». Объем потребления ХВС за 2024 год составляет 786 863 м3.

МУП «ЖКХ города Туапсе» осуществляет отпуск воды ООО «Коммунсервис», МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство» по договору на водоснабжение. Объем отпущенной воды за 2024 год составляет 145 897 м3.

Также МУП «ЖКХ города Туапсе» оказывает услуги холодного водоснабжения в                   Вельяминовском сельском округе. Объем отпущенной воды за 2024 год составляет                           190 099 м3.

Структурная схема водоснабжения г. Туапсе представлена в приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения.

    - Джубгский поселковый округ.

Водоснабжение в населенных пунктах Джубгского поселкового округа осуществляется из подземных артезианских источников в основном за счет единой централизованной поселковой системы водоснабжения, которая включает в себя сооружения забора и очистки воды, артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов.

В данном городском поселении предприятием эксплуатируется один водозабор в пгт. Джубга.

Джубгское месторождение подземных вод расположено в нижней части долины реки Джубга, между поселками Джубга и Горское, его протяженность 8,4 км.

Источником питания являются подземные воды. В состав водозаборных сооружений Джубгского г. п. входят 11 артезианских скважин. Вода глубинными насосами ЭЦВ подается в резервуары чистой воды (РЧВ) объемом 2000м³ каждый и далее насосами 2-го подъема вода поступает в разводящие поселковые сети.

Количество независимых систем водоснабжения в Джубгском городском поселении – 1 шт.

В пгт. Джубга количество потребителей, пользующихся услугами водоснабжения, составляет – 5369 человек.

Существующие водопроводные сети Джубгского городского поселения частично тупиковые, частично кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 80 до 300 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 22,8417 км.

    - Новомихайловский поселковый округ.

На территории Новомихайловского поселкового округа, централизованное водоснабжение организовано только в пгт. Новомихайловский и с. Ольгинка. Жители остальных населенных пунктов пользуются водой из придомовых колодцев и индивидуальных скважин.

В пгт. Новомихайловский, в северной части расположены 5 артезианских скважин (дебит всех скважин составляет 497 м3/час), в том числе 4 рабочих и 1 резервной, и 2 резеруара чистой воды V=1000; 1000 м3 и 1 резервуар чистой воды V=80 м3. Вода со скважин подается в резервуары, где проходит хлорирование воды и далее подается в водопроводную сеть. Протяженность водопроводной сети 27,1 км.

В с. Ольгинка имеются одиннадцать скважин (дебит 105,2 м3/час) и 5 резервуаров чистой воды V=250 х 2; 500;1000; 200 м3.

Водозабор «Ольгинка» обеспечивает водой население с. Ольгинка, предприятия и здравницы поселения. Источником водоснабжения являются подрусловые воды р. Ту и                     р. Кабак. Протяженность сети водопровода 14,2 км.

    - Вельяминовский сельский округ.

Источником водоснабжения являются подземные воды Туапсинского месторождения подземных вод, на котором базируются водозаборные сооружения МУП «ЖКХ города Туапсе».

Водоснабжение с. Мессажай, п. Пригородный, с. Заречье и с. Холодный родник осуществляется от городского водопровода Ø 600 мм.

Водоснабжение с. Красное, х Греческий и с. Цыпка осуществляется от скважины № 32, расположенной на водозаборных сооружениях МУП «ЖКХ города Туапсе».

На территории с. Цыпка установлена насосная станция III подъема. На насосной станции установлен насос марки К 80-50-200, производительностью 50,0 м3/час.

Общая протяженность сетей водоснабжения на территории Вельяминовского сельского округа составляет 24,726 км.

Схема расположения объектов на территории населенных пунктов Вельяминовского сельского округа представлена в Приложении 1, схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Георгиевский сельский округ.

Водоснабжение в населенных пунктах Георгиевского сельского округа осуществляется из подземных артезианских источников в основном за счет единой централизованной поселковой системы водоснабжения, которая включает в себя сооружения забора и очистки воды, артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов.

В состав водозаборных сооружений Георгиевского сельского округа входят 8 артезианских скважин:

с. Георгиевское - 3 скважины;

с. Кирпичное - 2 скважины;

с. Кривенковское - 3 скважины.

Источником питания являются подземные воды.

Количество независимых систем водоснабжения в Георгиевском сельском                            округе – 3 шт.

Количество потребителей, пользующихся услугой водоснабжения в Георгиевском сельском округе, составляет – 3 272 человек.

Подача воды на водозаборе с.Кривенковского производится насосами 2-го подъема в ёмкости, расположенные на более высоких отметках:

Надземные – 2 шт. объемом по 250м³.

Подача воды на водозаборе «Георгиевский» производится насосами 2-го подъема в ёмкость, расположенную на более высоких отметках:

Надземная – 1 шт. объемом 60м³.

Подача воды на водозаборе «Кирпичное» насосами 2-го подъема в ёмкость, расположенную на более высоких отметках:

Надземная – 1 шт. объемом 60м³, далее гидростатическим давлением вода поступает в разводящие поселковые сети.

Существующие водопроводные сети Георгиевского сельского округа частично тупиковые, частично кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 40 до 150 мм. Общая протяженность водопроводных сетей Георгиевского сельского поселения составляет 11,095 км.

    - Агойский сельский округ

На территории Агойского сельского округа централизованное водоснабжение организовано в с. Небуг, с. Агой, п. Тюменский, п. Майский, п. Пансионата Небуг и п. Сосновый.

Жители остальных населенных пунктов пользуются водой из придомовых колодцев.

Водоснабжение населенных пунктов Небугского сельского поселения осуществляется от артезианских скважин, размещенных в населенных пунктах:

- с. Небуг – 12 шт. (из них 4 не эксплуатируются);

- с. Агой – 5 шт.;

- пос. Тюменский – 3 шт. (из них 1 не эксплуатируется). Так же имеется один подрусловый каптаж;

- пос. Сосновый – 4 шт.

Вода из артезианских скважин подаётся глубинными насосами по трубам в резервуары, и насосами поступает в распределительные сети водопровода.

- износ водопроводных сетей составляет - 86 %;

- износ водонапорных башен – 70 %;

- износ артезианских скважин – 50 %.

По результатам лабораторных анализов в Небугском сельском поселении вода, подаваемая потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Эксплуатирующей организацией систем водоснабжения в с. Агой, с. Небуг и пос. Тюменский является   МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения», а в пос. Сосновый – ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ». В связи с этим на территории сельского поселения сформировались две технологические зоны.

Сети водоснабжения с. Агой, с. Небуг и пос. Тюменский находятся в собственности Небугского сельского поселения. А водопроводные сети пос. Сосновый находятся в собственности ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ».

    - Октябрьский сельский округ

Вся территория Октябрьского сельского поселения не обеспечена централизованным водоснабжением.

    - Тенгинский сельский округ.

Водоснабжение в населенных пунктах Тенгинского сельского округа осуществляется из подземных артезианских источников в основном за счет единой централизованной поселковой системы водоснабжения, которая включает в себя сооружения забора воды, артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов.

Водозаборные сооружения с. Тенгинка состоят из 2-х скважин, общей мощностью 1,2 тыс. м3/сут. Вода насосами марки ЭЦВ, подается в расходные резервуары в подземном ж/б исполнении объемом 2*350 м3.

Обеззараживание проводится установкой «ХлорЭФС».

Водозаборные сооружения с. Лермонтово, состоящие из 5 артезианских скважин, которые расположены на территории села Лермонтово и урочища Широкая Щель, обеспечивают коммунальным водоснабжением санатории «Лермонтово», «Юный Нефтяник», частный сектор, жилищный фонд треста «Сургут» и близлежащие здравницы.

Подача воды на водозаборе «Лермонтово», производится с помощью глубинных насосов марки «ЭЦВ» в баки накопители объемом 2*2000м³, далее насосами станций 2-го и 3-го подъема вода подается в разводящие поселковые сети.

Количество независимых систем водоснабжения в Тенгинском сельском поселении – 2 шт.

Существующие водопроводные сети Тенгинского сельского округа частично тупиковые, частично кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 40 до 200 мм. Общая протяженность сетей водоснабжения Тенгинского сельского округа – 57,54 км.

Количество потребителей, пользующихся услугой водоснабжения в Тенгинском сельском округе, составляет – 3 398 человек.

    - Шаумянский сельский округ

Вся территория Шаумянского сельского округа не обеспечена централизованным водоснабжением.

    - Шепсинский сельский округ.

Система централизованного водоснабжения в Шепсинском сельском округе есть в                с. Шепси, с. Дедеркой, п. пансионата «Южный», с. Дзеберкой, п. пансионата «Гизель-Дере», с. Вольное, с. Кроянское, п. пансионата «Весна». Системой централизованного водоснабжения обеспечены 100 % населения.

Обеспечение территории Шепсинского сельского округа питьевой водой осуществляется из подземных источников (артезианских скважин – 10 шт.) с использованием накопительных резервуаров (объемом 150–500 м3) и повысительной насосной станцией производительностью 170 м3/час.

В с. Дедеркой поверхностный водозабор.

Общая протяженность трубопроводов составляет 24,340 км.

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем

    - Город Туапсе

В Туапсинском городском поселении сформировано три зоны водоснабжения: объединенные хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, производственного водоснабжения, а также технического водоснабжения. Зона хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения представлена сетями водоснабжения, насосными станциями, водозаборными сооружениями, обеспечивающих потребителей питьевой водой. Зона производственного водоснабжения представлена водозаборными сооружениями, сооружениями подачи и распределения технической воды для нефтеперерабатывающего завода. Зона технического водоснабжения представлена водозаборными сооружениями, сооружениями подачи и распределения технической воды для Северо-Кавказского филиала ОАО «РЖД». Сети и сооружения зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения находятся в собственности МУП «ЖКХ города Туапсе», сети и сооружения зоны производственного водоснабжения находятся в собственности нефтеперерабатывающего завода. Сети и сооружения зоны технического водозабора находятся в собственности СК ОАО РЖД.

Также зонирование водоснабжения осуществляется по зонам действия ВНС. ВНС 1-го подъема является водозабор, который поднимает воду из скважин и перекачивает на ВНС 2-го подъема, откуда часть воды поступает на ВНС 3 – го подъема НПЗ. От ВНС – НПЗ вода перекачивается на ВНС 4-го подъема ул.В.Кардонная, а затем на ВНС 5-го подъема – ВНС ул.Звездная и ВНС п/о «Весна». Также часть воды из ВНС 2-го подъема поступает на ВНС 3-го подъема Рабфаковская, Маяковского, Фрунзе, Володарского и Свободы.

Насосные станции – Фрунзе, Володарского и Рабфаковская, обслуживают юго-западную часть города и западную. ВНС Свободы и Маяковского обслуживают центральную часть города и северо-западный район. ВНС ул.В.Кардонная - восточную часть города, ВНС ул.Звездная – юго-восточную часть города.

    - Джубгский поселковый округ

В пгт.Джубга сформирована 1 зона водоснабжения: объединенные хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Она представлена сетями водоснабжения, водозаборными сооружениями, обеспечивающими потребителей питьевой водой. В остальных поселениях округа – с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдавановка, х. Полковничий – отсутствует централизованная система водоснабжения.

    - Тенгинский сельский округ

В с. Тенгинка сформирована 1 зона водоснабжения: объединенные хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Она представлена сетями водоснабжения, водозаборными сооружениями, обеспечивающими потребителей питьевой водой.

В с.Лермонтово также сформирована 1 зона водоснабжения: объединенные хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Она представлена сетями водоснабжения, водозаборными сооружениями, обеспечивающими потребителей питьевой водой.

Также МУП «ЖКХ города Туапсе» обеспечивает водой потребителей на территории мкрн.Широкая щель в с.Пляхо.

    - Георгиевский сельский округ

В с. Георгиевское сформирована 1 зона водоснабжения: объединенные хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Она представлена сетями водоснабжения, водозаборными сооружениями, обеспечивающими потребителей питьевой водой.

В с. Кривенковское также сформирована 1 зона водоснабжения: объединенные хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Она представлена сетями водоснабжения, водозаборными сооружениями, обеспечивающими потребителей питьевой водой.

В с. Кирпичное тоже сформирована 1 зона водоснабжения: объединенные хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Она представлена сетями водоснабжения, водозаборными сооружениями, обеспечивающими потребителей питьевой водой.

В остальных поселениях округа - с. Анастасиевка, аул Большое Псеушхо, с. Индюк, аул. Малое Псеушхо – отсутствует централизованная система водоснабжения.

  - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

    - Город Туапсе

Источником водоснабжения г.Туапсе являются подземные воды. Существующий водозабор расположен в пределах Туапсинского месторождения питьевых подземных вод. Водозабор работает в стабильном круглогодичном режиме с установившейся фильтрацией. В летне-осенний меженный период происходит частичная сработка емкостных запасов подземных вод, особенно заметная на Мессажайском участке, а в зимний многоводный период происходит их полное восстановление.

Предприятие имеет «Лицензию на право пользования недрами» КРД № 03872-ВЭ от 11.03.2010 г. на забор подземных вод, действующую до 11 марта 2035 года. Согласно данного документа забор воды осуществляется в объеме не более 44 000 м3/сут.

МУП «ЖКХ города Туапсе» разработан Проект зон санитарной охраны водозабора в долине реки Туапсе. В соответствии с Протоколом №594 от 28.03.2013г заседания экспертной комиссии по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, положительным Экспертным Заключением №237/02.01 от 08.11.2012г, данный проект утвержден Приказом №79 от 28.03.2013г Министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края.

В соответствии с Проектом ЗСО предусмотрены необходимые мероприятия для улучшения эксплуатации водозабора, санитарно-технические мероприятия в отношении территории и сооружений водозабора в пределах 1, 2, 3 поясов ЗСО.

В Перечень мероприятий по II и III поясам ЗСО включено:

- принятие мер по улучшению состояния II зоны санитарной охраны, которая подвержена интенсивному хозяйственному освоению;

- контроль экологической ситуации на прилегающей территории, не допуская скоплений сброса бытовых отходов или строительного мусора вдоль железной дороги;

- контроль за техническим состоянием нефтепроводов;

- исключение возможности попадания нефтепродукта в водоносный горизонт;

- принятие мер по выносу нефтепроводов с территории водозабора.

Установленная производственная мощность насосных станций первого подъема составляет 51 тыс.м3/сут., установленная производственная мощность насосной станции второго подъема - 57 тыс.м3/сут. Скважины оборудованы погружными насосными агрегатами марки ЭЦВ 10-120-60 и ЭЦВ 10-120-40. Водозабор г.Туапсе включает в себя 31 действующую скважину, по которым осуществляется подъем воды, и две затампонированные скважины – скважины №1 и №2.

При анализе состояния технологического оборудования было выяснено, что 56,7% оборудования насосных станций 1-го и 2-го подъема имеет уровень износа 100%. Данные по техническому состоянию насосного оборудования г.Туапсе приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1. Сведения о техническом состоянии насосного оборудования водопроводных насосных станций 1-го и 2-го подъема МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории г.Туапсе

| Наименование объекта | № п/п агрегата | Наименование установленного оборудования | Год установки | % износа | Мощность эл. двигателя | Производительность насоса, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНС первого подъема (скважины) | 1 | затампонирована |  |  |  |  |
|  | 2 | затампонирована |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭЦВ 10–120/40 | 2022г. | 10,0 | 32,0 | 108,0 |
|  | 4 | ЭЦВ 10–120/40 | 2021г. | 30,0 | 32,0 | 80,0 |
|  | 5 | ЭЦВ 10–120/40 | 2014г. | 100,0 | 32,0 | 80,0 |
|  | 6 | ЭЦВ 10–120/40 | 2014г. | 100,0 | 32,0 | 110,0 |
|  | 7 | ЭЦВ 10–120/40 | 2021г. | 30,0 | 32,0 | 112,0 |
|  | 8 | ЭЦВ 10–120/40 | 2016г. | 70,0 | 32,0 | 112,0 |
|  | 9 | ЭЦВ 10–120/40 | 2020г. | 10,0 | 32,0 | 112,0 |
|  | 10 | ЭЦВ 10–120/40 | 2015г. | 100,0 | 32,0 | 112,0 |
|  | 11 | ЭЦВ 10–120/40 | 2021г. | 0,0 | 32,0 | 112,5 |
|  | 12 | ЭЦВ 10–120/40 | 2016г. | 70,0 | 32,0 | 106,0 |
|  | 13 | ЭЦВ 10–120/40 | 2015г. | 70,0 | 32,0 | 105,0 |
|  | 14 | ЭЦВ 10–120/40 | 2019г. | 40,0 | 32,0 | 112,0 |
|  | 15 | ЭЦВ 10–120/40 | 2014г. | 100,0 | 32,0 | 112,0 |
|  | 16 | ЭЦВ 10–120/40 | 2011г. | 100,0 | 32,0 | 112,0 |
|  | 17 | ЭЦВ 10–120/60 | 2017г. | 0,0 | 32,0 | 120,0 |
|  | 18 | ЭЦВ 10–120/60 | 2015г. | 70,0 | 32,0 | 100,0 |
|  | 19 | ЭЦВ 10–120/40 | 2014г. | 100,0 | 32,0 | 108,0 |
|  | 20 | ЭЦВ 10–120/60 | 2015г. | 100,0 | 32,0 | 100,0 |
|  | 21 | ЭЦВ 10–120/60 | 2015г. | 70,0 | 32,0 | 120,0 |
|  | 22 | ЭЦВ 10–120/60 | 2022г. | 10,0 | 32,0 | 105,0 |
|  | 23 | ЭЦВ 10–120/60 | 2022г. | 10,0 | 32,0 | 120,0 |
|  | 24 | ЭЦВ 10–120/60 | 2015г. | 100,0 | 32,0 | 120,0 |
|  | 25 | ЭЦВ 10–120/40 | 2017г. | 90,0 | 32,0 | 110,0 |
|  | 26 | ЭЦВ 10–120/60 | 2015г. | 100,0 | 32,0 | 110,0 |
|  | 27 | ЭЦВ 10–120/60 | 2022г. | 10,0 | 32,0 | 90,0 |
|  | 28 | ЭЦВ 10–120/60 | 2013г. | 100,0 | 32,0 | 90,0 |
|  | 29 | ЭЦВ 10–120/40 | 2015г. | 100,0 | 32,0 | 90,0 |
|  | 30 | ЭЦВ 10–120/60 | 2018г. | 90,0 | 32,0 | 92,0 |
|  | 31 | ЭЦВ 10–120/60 | 2010г. | 100,0 | 32,0 | 120,0 |
|  | 32 | ЭЦВ 10–65/110 | 2020г. | 10,0 | 32,0 | 65,0 |
|  | 33 | ЭЦВ 10–120/60 | 2011г. | 100,0 | 32,0 | 90,0 |
| ВНС II-го подъема | 1 | Насосная установка Grundfos LS 350–250-630B, F2DSBAQE2 315/4,T | 2022г. | 0,0 | 315 кВт | 720,0 |
|  | 2 | Насосная установка Grundfos LS 350–250-630B, F2DSBAQE2 315/4,T | 2022г. | 0,0 | 315 кВт | 720,0 |
|  | 3 | Насосная установка Grundfos LS 350–250-630B, F2DSBAQE2 315/4,T | 2022г. | 0,0 | 315 кВт | 720,0 |
|  | 4 | Насосная установка Grundfos LS 350–250-630B, F2DSBAQE2 315/4,T | 2022г. | 0,0 | 315 кВт | 720,0 |
|  | 5 | 1Д200-90 | 2012г. | 90,0 | 90 кВт | 90,0 |
|  | 6 | 1Д200-90 | 2002г. | 100,0 | 90 кВт | 90,0 |

Как показывает таблица 1.3.1, насосное оборудование г.Туапсе частично изношено и требует замены. Производительности существующих водозаборных сооружений достаточно на сегодняшний день и на период реализации схемы водоснабжения.

    - Джубгский поселковый округ

Таблица 1.3.2. Сведения о насосном оборудовании водопроводных насосных станций 1-го подъема МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории пгт.Джубга.

| № п/п | № скважины | Местонахождение | Марка оборудования | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина 30004/2 (№2) | Туапсинский район, пгт.Джубга | Временно выведена из эксплуатации |  |
| 2 | Скважина 4-э (№4) | Туапсинский район, пгт.Джубга | Временно выведена из эксплуатации |  |
| 3 | Скважина 5-бис (№5) | Туапсинский район, пгт.Джубга | ЭЦВ 8-16-140 | 16,00 |
| 4 | Скважина 30486/6 (№6) | Туапсинский район, пгт.Джубга | Временно выведена из эксплуатации |  |
| 5 | Скважина 30487/7 (№7) | Туапсинский район, пгт.Джубга | ЭЦВ 8-40-150 | 40,00 |
| 6 | Скважина 36048/8 (№8) | Туапсинский район, пгт.Джубга | ЭЦВ 8-40-150 | 40,00 |
| 7 | Скважина 36049/9 (№9) | Туапсинский район, пгт.Джубга | Временно выведена из эксплуатации |  |
| 8 | Скважина 36050/10 (№10) | Туапсинский район, пгт.Джубга | ЭЦВ 8-40-150 | 40,00 |
| 9 | Скважина 30360/15 (№11) | Туапсинский район, пгт.Джубга | Временно выведена из эксплуатации |  |
| 10 | Скважина 12э (№12) | Туапсинский район, пгт.Джубга | ЭЦВ 8-40-150 | 40,00 |
| 11 | Скважина 13э (№13) | Туапсинский район, пгт.Джубга | ЭЦВ 8-40-150 | 40,00 |

Насосное оборудование водозаборных сооружений пгт.Джубга частично изношено и требует замены. Производительности существующих ВЗС недостаточно для обеспечения потребителей гарантийным водоснабжением. В связи с этим, в мероприятиях Схемы Водоснабжения предусмотрены соответствующие мероприятия.

    - Тенгинский сельский округ

Таблица 1.3.3. Сведения о насосном оборудовании водопроводных насосных станций 1-го и 2-го подъема МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории с.Лермонтово и с.Тенгинка.

| № п/п | № скважины | Местонахождение | Марка оборудования | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина 40756 (№1) | Туапсинский район, с.Лермонтово | ЭЦВ 10-65-60 | 65,00 |
| 2 | Скважина 26675/4 (№3) | Туапсинский район, с.Лермонтово | ЭЦВ 10-120-60 | 120,00 |
| 3 | Скважина 26116/6 (№4) | Туапсинский район, с.Лермонтово | ЭЦВ 10-40-60 | 40,00 |
| 4 | Скважина 26673/2 (№5) | Туапсинский район, с.Лермонтово | ЭЦВ 10-65-60 | 65,00 |
| 5 | Скважина 378-Д (№6) | Туапсинский район, с.Лермонтово | ЭЦВ 10-65-60 | 65,00 |
| 6 | Скважина 1э (№1) | Туапсинский район, с.Тенгинка | ЭЦВ 10-65-110 | 65,00 |
| 7 | Скважина 2э (№2) | Туапсинский район, с.Тенгинка | ЭЦВ 10-65-110 | 65,00 |
| 8 | ВНС с.Лермонтово | Туапсинский район, с.Лермонтово | ЦНС 180-170 | 200,00 |
| 9 | ВНС с.Лермонтово | Туапсинский район, с.Лермонтово | ЦНС 200-90 | 200,00 |
| 10 | ВНС с.Лермонтово | Туапсинский район, с.Лермонтово | ЦНС 240-110 | 250,00 |

Насосное оборудование водозаборных сооружений с.Тенгинка и с.Лермонтово частично изношено и требует замены.

Производительности существующих ВЗС с.Лермонтово недостаточно для обеспечения потребителей гарантийным водоснабжением. В связи с этим, в мероприятиях Схемы Водоснабжения предусмотрены соответствующие мероприятия.

Производительности существующих водозаборных сооружений с.Тенгинка достаточно на сегодняшний день и на период реализации схемы водоснабжения.

    - Георгиевский сельский округ

Таблица 1.3.4. Сведения о насосном оборудовании водопроводных насосных станций 1-го и 2-го подъема МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории с.Георгиевское, с.Кривенковское и с.Кирпичное.

| № п/п | № скважины | Местонахождение | Марка оборудования | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина 1-КИР (№1) | Туапсинский район, с.Кирпичное | ЭЦВ 8-25-120 | 25,00 |
| 2 | Скважина 2-КИР (№2) | Туапсинский район, с.Кирпичное | ЭЦВ 8-25-120 | 25,00 |
| 3 | Скважина 30299 (№1) | Туапсинский район, с.Кривенковское | Затомпонирована |  |
| 4 | Скважина 30335 (№2) | Туапсинский район, с.Кривенковское | ЭЦВ 10-65-65 | 65,00 |
| 5 | Скважина 30334 (№3) | Туапсинский район, с.Кривенковское | ЭЦВ 10-65-65 | 65,00 |
| 6 | Скважина 1-ГЕ (№1) | Туапсинский район, с.Георгиевское | ЭЦВ 8-25-120 | 25,00 |
| 7 | Скважина 2-ГЕ (№2) | Туапсинский район, с.Георгиевское | ЭЦВ 8-25-120 | 25,00 |
| 8 | Скважина 3-ГЕ (№3) | Туапсинский район, с.Георгиевское | Временно выведена из эксплуатации |  |
| 9 | ВНС с.Кривенковское | Туапсинский район, с.Кривенковское | Grundfos | 96,00 |
| 10 | ВНС с.Кривенковское | Туапсинский район, с.Кривенковское | Grundfos | 96,00 |

Насосное оборудование водозаборных сооружений с.Георгиевское, с.Кривенковское и с.Кирпичное частично изношено и требует замены.

Производительности существующих ВЗС с.Георгиевское недостаточно для обеспечения потребителей гарантийным водоснабжением. В связи с этим, в мероприятиях Схемы Водоснабжения предусмотрены соответствующие мероприятия.

Производительности существующих водозаборных сооружений с.Кривенковское и с.Кирпичное достаточно на сегодняшний день и на период реализации схемы водоснабжения.

  - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

    - Город Туапсе

На территории Туапсинского городского поселения водоочистные сооружения отсутствуют. Вода, поднимаемая насосной станцией первого подъема, проходит обеззараживание хлором, после чего подается насосной станцией II-го подъема по двум ниткам диаметром 600 мм в сеть города.

Контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения осуществляется отделом лаборатории аналитического контроля МУП «ЖКХ города Туапсе». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001. 515167. В состав лаборатории входят два подразделения:

- отдел лаборатории, который проводит контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения и водоисточников. Контроль качества питьевой воды проводится по утвержденным графикам.

- технологическая лаборатория ОСК, которая ведет контроль за качеством очистки сточных вод и влиянием их на водоем (Черное море). Контролирует поступающие сточные воды промышленных предприятий. Контроль качества ведется по утвержденным графикам.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684–21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Результаты исследований питьевой воды перед подачей в распределительную сеть приведены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.

| № п/п | Наименование показателей | Метод анализа | Нормативы (ПДК) для питьевой воды, не более* | Результат исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мутность, мг/дм3 | ГОСТ Р 57164 | 1,5 | <0,58 |
|  | Водородный показатель, ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 | 6-9 | 7,47 |
|  | Цветность, град. | ГОСТ Р 31868 | 200 | <5º |
|  | Запах, 20/600С | ГОСТ Р 57164 | 2 | 2хл/3хл |
|  | Сухой остаток, мг/дм3 | ГОСТ 18164 | 1000 | 222,4 |
|  | Остаточный хлор, мг/дм3 | ГОСТ 18190 | 0,3-0,5 | 0,46 |
|  | Жесткость, оЖ | ГОСТ 31954 | 7,0 | 3,92 |
|  | Щелочность, ммоль/дм3 | ГОСТ 31957 | Не нормируется | 3,53 |
|  | Железо общ., мг/дм3 | ГОСТ 4011 | 0,3 | <0,1 |
|  | ПАВ, мг/дм3 | ГОСТ 31857 | 0,5 | <0,015 |
|  | Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 | ПНД Ф 14.2:4.154 | 5,0 | 0,6 |
|  | Медь, мг/дм3 | ГОСТ 4388 | 1,0 | <0,02 |
|  | Марганец, мг/дм3 | ГОСТ 4974 | 0,1 | <0,05 |
|  | Свинец, мг/дм3 | ГОСТ 18293 | 0,03 | <0,0005 |
|  | Цинк, мг/дм3 | ГОСТ 18293 | 5,0 | <0,005 |
|  | Молибден, мг/дм3 | ГОСТ 18308 | 0,25 | <0,0025 |
|  | Хром (VI), мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.52 | 0,05 | <0,01 |
|  | Фторид-ион, мг/дм3 | ГОСТ 4386 | 1,5 | 0,13 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм3 | ГОСТ 4245 | 350 | 6,9 |
|  | Сульфат-ион, мг/дм3 | ГОСТ 4389 | 500 | 36,3 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.5 | 0,1 | <0,05 |
|  | Нитрит-ион, мг/дм3 | ГОСТ 33045 | 3,0 | <0,003 |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм3 | ГОСТ 33045 | 2,0 | <0,1 |
|  | Нитрат-ион, мг/дм3 | ГОСТ 33045 | 45,0 | 1,89 |
|  | Общее микробное число | МУК 4.21018-01 | <50 | 0 |
| 26. | Общие колиформные бактерии | МУК 4.21018-01 | Отсутствуют | не обнаружено |
| 27. | Термотолерантныеколиформные бактерии | МУК 4.21018-01 | Отсутствуют | Не обнаружено |
| 28. | Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 мл | МУК 4.21018-01 | Отсутствуют | Не обнаружено |
| 29. | Колифаги | МУК 4.21018-01 | Отсутствуют | Не обнаружено |

В таблице 1.4.2. приведены результаты полного хим. анализа по водозаборным скважинам МУП «ЖКХ города Туапсе» на ВЗС г. Туапсе за 2024 год.

Таблица 1.4.2. Результаты полного химического анализа по водозаборным скважинам за 2024 год

| Место отбора проб | Дата отбора пробы | Запах, балл 200 /600 | рН | Цвет, град. | Мутн. | Нитрит -ион | Нитрат Ион | Азот аммон. | Сульфат. | Окис. перм. | Хлориды | Сухой ост. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 6,0-9,0 | 20 | 1,5 | 3,0 | 45,0 | 2,0 | 500 | 5,0 | 350,0 | 1000 |
| Скв.№3 | 03.09.24г. | 0/0 | 7,4 | <5,0 | <0,58 | <0,003 | 1,25 | <0,01 | 24,4 | 0,56 | 6,8 | 233,8 |
| Скв.№4 | 30.07.24г. | 0/0 | 7,4 | <5,0 | <0,58 | <0,003 | 0,27 | <0,01 | 23,4 | 0,59 | 7,0 | 238,6 |
| Скв,№5 | 03.09.24г. | 0/0 | 7,4 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,40 | <0,01 | 22,6 | 0,58 | 7,0 | 236,4 |
| Скв.№6 | 21.05.24г. | 0/0 | 7,5 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,68 | <0,01 | 24,8 | 0,57 | 8,2 | 227,8 |
| Скв,№7 | 04.06.24г. | 0/0 | 7,5 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,26 | <0,01 | 26,7 | 0,62 | 6,9 | 220,4 |
| Скв.№8 | 17.04.24г. | 0/0 | 7,4 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,14 | <0,01 | 23,8 | 0,56 | 6,4 | 224,4 |
| Скв.№9 | 17.04.24г | 0/0 | 7,5 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,26 | <0,01 | 21,9 | 0,62 | 7,0 | 226,0 |
| Скв,№10 | 17.04.24г | 0/0 | 7,6 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,30 | <0,01 | 24,4 | 0,54 | 6,8 | 230,8 |
| Скв.№11 | 21.05.24г | 0/0 | 7,4 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,57 | <0,01 | 27,3 | 0,63 | 7,5 | 231,8 |
| Скв.№12 | 21.05.24г | 0/0 | 7,4 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,35 | <0,01 | 23,1 | 0,65 | 8,6 | 234,8 |
| Скв.№14 | 21.05.24г | 0/0 | 7,4 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,60 | <0,01 | 21,1 | 0,61 | 8,0 | 226,2 |
| Скв.№15 | 17.04.24г | 0/0 | 7,5 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,16 | <0,01 | 24,1 | 0,60 | 7,1 | 233,8 |
| Скв.№16 | 21.05.24г | 0/0 | 7,4 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,23 | <0,01 | 27,8 | 0,56 | 7,9 | 220,6 |
| Скв.№17 | 23.07.24г | 0/0 | 7,4 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,22 | <0,01 | 23,4 | 0,55 | 6,6 | 233,4 |
| Скв.№18 | 17.04.24г | 0/0 | 7,4 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,37 | <0,01 | 22,5 | 0,64 | 6,6 | 224,6 |
| Скв.№19 | 23.07.24г | 0/0 | 7,4 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,33 | <0,01 | 27,4 | 0,60 | 7,0 | 239,6 |
| Скв.№20 | 04.06.24г | 0/0 | 7,6 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,32 | <0,01 | 24,5 | 0,64 | 6,7 | 249,2 |
| Скв.№21 | 30.07.24г | 0/0 | 7,4 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 0,29 | <0,01 | 22,2 | 0,62 | 6,9 | 220,8 |
| Скв.№22 | 21.05.24г | 0/0 | 7,3 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,08 | <0,01 | 29,0 | 0,6 | 6,4 | 238,8 |
| Скв.№23 | 23.07.24г | 0/0 | 7,5 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,43 | <0,01 | 23,7 | 0,62 | 6,9 | 226,2 |
| Скв.№24 | 23.07.24г | 0/0 | 7,4 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,31 | <0,01 | 25,4 | 0,58 | 6,5 | 223,2 |
| Скв.№25 | 04.06.24г | 0/0 | 7,5 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,26 | <0,01 | 23,4 | 0,59 | 7,1 | 220,6 |
| Скв.№27 | 10.09.24г | 0/0 | 7,4 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,33 | <0,01 | 24,1 | 0,59 | 6,5 | 240,2 |
| Скв.№28 | 10.09.24г | 0/0 | 7,5 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,29 | <0,01 | 26,2 | 0,55 | 6,9 | 231,6 |
| Скв.№29 | 23.07.24г | 0/0 | 7,3 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,20 | <0,01 | 28,4 | 0,64 | 7,2 | 242,4 |
| Скв.№30 | 23.07.24г | 0/0 | 7,5 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,36 | <0,01 | 28,0 | 0,54 | 6,4 | 236,4 |
| Скв.№31 | 17.04.24г | 0/0 | 7,5 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,46 | <0,01 | 25,9 | 0,59 | 6,9 | 229,5 |
| Скв.№32 | 30.07.24г | 0/0 | 7,3 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 0,26 | <0,01 | 25,2 | 0,63 | 7,2 | 228,2 |
| Скв.№33 | 15.10.24г | 0/0 | 7,6 | <5.0 | <0,58 | <0,003 | 1,29 | <0,01 | 26,4 | 0,62 | 7,0 | 234,4 |

    - Джубгский поселковый округ

На территории пгт. Джубга водоочистные сооружения отсутствуют. Вода, поднимаемая насосной станцией первого подъема, проходит обеззараживание гипохлоритом натрия, после чего подается в сеть поселка.

Контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения осуществляется отделом лаборатории аналитического контроля МУП «ЖКХ города Туапсе». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001. 515167. В состав лаборатории входят два подразделения:

- отдел лаборатории, который проводит контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения и водоисточников. Контроль качества питьевой воды проводится по утвержденным графикам.

- технологическая лаборатория ОСК, которая ведет контроль за качеством очистки сточных вод и влиянием их на водоем (Черное море). Контролирует поступающие сточные воды промышленных предприятий. Контроль качества ведется по утвержденным графикам.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684–21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Отчет о результатах исследований и измерений питьевой воды, отобранной из скважин водозабора пгт. Джубга, за 2024 год приведен в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2. Отчет о результатах исследований и измерений питьевой воды, отобранной из скважин водозабора пгт. Джубга, за 2024 год.

| № п/п | Определяемые показатели | Скважины Ед.изм. | № 10 36050/10 | № 8 36048/8 | № 7 30487/7 | № 5 (5бис) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель | ед. рН | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,3 |
| 2 | Запах, 20/600С | баллах | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Мутность | мг/дм³ | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 1,42 |
| 4 | Цветность | град. | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 5 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | мг/дм³ | 0,68 | <0,1 | 0,59 | 0,38 |
| 6 | Нитриты | мг/дм³ | 0,040 | <0,003 | <0,003 | 0,004 |
| 7 | Нитраты | мг/дм³ | 0,58 | 2,27 | <0,5 | <0,5 |
| 8 | Жесткость (общая) | 0Ж | 5,67 | 6,20 | 6,92 | 6,93 |
| 9 | Сухой остаток | мг/дм³ | 345,6 | 354,2 | 392,6 | 399,0 |
| 10 | Массовая концентрация общего железа | мг/дм³ | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,29 |
| 11 | Массовая концентрация меди | мг/дм³ | 0,079 | 0,291 | 0,200 | 0,281 |
| 12 | Хлориды (хлор-ионы) | мг/дм³ | 13,7 | 11,0 | 13,1 | 15,9 |
| 13 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм³ | 0,88 | 0,72 | 0,78 | 0,80 |
| 14 | Марганец | мг/дм³ | 0,090 | ˂0,05 | 0,076 | 0,059 |
| 15 | Массовая концентрация фторидов | мг/дм³ | 0,128 | 0,099 | 0,145 | 0,169 |
| 16 | АПАВ | мг/дм³ | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |

    - Тенгинский сельский округ

На территории с. Лермонтово, с. Тенгинка водоочистные сооружения отсутствуют.

В с. Лермонтово вода, поднимаемая насосной станцией первого подъема, проходит обеззараживание гипохлоритом натрия, после чего насосами ВНС 2-го подъема подается в сеть поселка.

В с. Тенгинка вода, поднимаемая насосной станцией первого подъема, проходит обеззараживание гипохлоритом натрия, после чего подается в сеть поселка.

Контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения осуществляется отделом лаборатории аналитического контроля МУП «ЖКХ города Туапсе». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001. 515167. В состав лаборатории входят два подразделения:

- отдел лаборатории, который проводит контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения и водоисточников. Контроль качества питьевой воды проводится по утвержденным графикам.

- технологическая лаборатория ОСК, которая ведет контроль за качеством очистки сточных вод и влиянием их на водоем (Черное море). Контролирует поступающие сточные воды промышленных предприятий. Контроль качества ведется по утвержденным графикам.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684–21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Отчет о результатах исследований и измерений питьевой воды, отобранной из скважин водозабора с. Лермонтово, за 2024 год приведен в таблице 1.4.3.1.

Отчет о результатах исследований и измерений питьевой воды, отобранной из скважин водозабора с. Тенгинка, за 2024 год приведен в таблице 1.4.3.2.

Таблица 1.4.3.1. Отчет о результатах исследований и измерений питьевой воды, отобранной из скважин водозабора с. Лермонтово, за 2024 год.

| № п/п | Определяемые показатели | Скважины Ед.измерения | № 40756/1 Скв.1 | № 26673/2 Скв. 5 | № 26675/4 Скв.3 | № 26116/6 Скв.4 | № 378-Д Скв.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель | ед. рН | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,2 | 7,5 |
| 2 | Запах, 20/600С | баллах | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Мутность | мг/дм³ | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 |
| 4 | Цветность | град. | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 5 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | мг/дм³ | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 6 | Нитриты | мг/дм³ | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 7 | Нитраты | мг/дм³ | <0,5 | 0,55 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 8 | Жесткость (общая) | 0Ж | 6,45 | 5,97 | 6,21 | 6,13 | 5,75 |
| 9 | Сухой остаток | мг/дм³ | 285,8 | 301,4 | 274,8 | 310,4 | 306,2 |
| 10 | Массовая концентрация общего железа | мг/дм³ | <0,1 | <0,1 | <0, 1 | <0, 1 | <0,1 |
| 11 | Массовая концентрация меди | мг/дм³ | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 12 | Хлориды (хлор-ионы) | мг/дм³ | 10,9 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,6 |
| 13 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм³ | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,63 |
| 14 | Марганец | мг/дм³ | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 15 | Массовая концентрация фторидов | мг/дм³ | 0,118 | 0,101 | 0,095 | 0,073 | 0,108 |
| 16 | АПАВ | мг/дм³ | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |

Таблица 1.4.3.2. Отчет о результатах исследований и измерений питьевой воды, отобранной из скважин водозабора с. Тенгинка, за 2024 год.

| № п/п | Определяемые показатели | Скважины Ед.измерения | № 1э | № 2э |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель | ед. рН | 7,3 | 7,3 |
| 2 | Запах, 20/600С | баллах | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Мутность | мг/дм³ | <0,58 | <0,58 |
| 4 | Цветность | град. | <5 | <5 |
| 5 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | мг/дм³ | <0,1 | <0,1 |
| 6 | Нитриты | мг/дм³ | <0,003 | <0,003 |
| 7 | Нитраты | мг/дм³ | 1,35 | 1,31 |
| 8 | Жесткость (общая) | 0Ж | 5,60 | 5,67 |
| 9 | Сухой остаток | мг/дм³ | 297,6 | 297,6 |
| 10 | Массовая концентрация общего железа | мг/дм³ | <0,1 | <0,1 |
| 11 | Массовая концентрация меди | мг/дм³ | <0,02 | <0,02 |
| 12 | Хлориды (хлор-ионы) | мг/дм³ | 7,0 | 6,9 |
| 13 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм³ | 0,50 | 0,53 |
| 14 | Марганец | мг/дм³ | <0,05 | <0,05 |
| 15 | Массовая концентрация фторидов | мг/дм³ | 0,104 | 0,086 |
| 16 | АПАВ | мг/дм³ | <0,015 | <0,015 |

    - Георгиевский сельский округ

На территории с. Георгиевское, с. Кривенковское, с. Кирпичное водоочистные сооружения отсутствуют.

В с. Георгиевское вода, поднимаемая насосной станцией первого подъема, проходит обеззараживание гипохлоритом натрия, после чего подается в сеть поселка.

В с. Кривенковское вода, поднимаемая насосной станцией первого подъема, проходит обеззараживание гипохлоритом натрия, после чего насосами ВНС 2-го подъема подается в сеть поселка.

В с. Кирпичное вода, поднимаемая насосной станцией первого подъема, проходит обеззараживание гипохлоритом натрия, после чего подается в сеть поселка.

Контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения осуществляется отделом лаборатории аналитического контроля МУП «ЖКХ города Туапсе». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001. 515167. В состав лаборатории входят два подразделения:

- отдел лаборатории, который проводит контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения и водоисточников. Контроль качества питьевой воды проводится по утвержденным графикам.

- технологическая лаборатория ОСК, которая ведет контроль за качеством очистки сточных вод и влиянием их на водоем (Черное море). Контролирует поступающие сточные воды промышленных предприятий. Контроль качества ведется по утвержденным графикам.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684–21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Отчет о результатах исследований и измерений питьевой воды, отобранной из скважин водозабора с. Георгиевское за 2024 год приведен в таблице 1.4.4.1.

Отчет о результатах исследований и измерений питьевой воды, отобранной из скважин водозабора с. Кривенковское за 2024 год приведен в таблице 1.4.4.2.

Отчет о результатах исследований и измерений питьевой воды, отобранной из скважин водозабора с. Кирпичное за 2024 год приведен в таблице 1.4.4.3.

Таблица 1.4.4.1. Отчет о результатах исследований и измерений питьевой воды, отобранной из скважин водозабора с. Георгиевское, за 2024 год.

| № п/п | Определяемые показатели | Скважины Ед.измерения | № 1 «ге» | № 2 «ге» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель | ед. рН | 7,5 | 7,5 |
| 2 | Запах, 20/600С | град. | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Мутность | мг/дм³ | <0,58 | <0,58 |
| 4 | Цветность | градусы | <5 | <5 |
| 5 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | мг/дм³ | <0,1 | <0,1 |
| 6 | Нитриты | мг/дм³ | <0,003 | <0,003 |
| 7 | Нитраты | мг/дм³ | >2,0 | >2,0 |
| 8 | Жесткость (общая) | 0Ж | 4,97 | 5,54 |
| 9 | Щелочность (общая) | ммоль/ дм³ | 4,63 | 4,78 |
| 10 | Сухой остаток | мг/дм³ | 289,6 | 327,0 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм³ | 28,1 | 32,7 |
| 12 | Массовая концентрация общего железа | мг/дм³ | <0,1 | <0,1 |
| 13 | Массовая концентрация меди | мг/дм³ | <0,02 | <0,02 |
| 14 | Хлориды (хлор-ионы) | мг/дм³ | 12,1 | 10,6 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм³ | 0,66 | 0,66 |
| 16 | Марганец | мг/дм³ | <0,05 | <0,05 |
| 17 | Массовая концентрация фторидов | мг/дм³ | 0,097 | 0,122 |
| 18 | АПАВ | мг/дм³ | <0,015 | <0,015 |

Таблица 1.4.4.2. Отчет о результатах исследований и измерений питьевой воды, отобранной из скважин водозабора с. Кривенковское, за 2024 год.

| № п/п | Определяемые показатели | Скважины Ед.измерения | № 2 «кр» | № 3 «кр» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель | ед. рН | 7,4 | 7,5 |
| 2 | Запах, 20/600С | град. | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Мутность | мг/дм³ | <0,58 | <0,58 |
| 4 | Цветность | градусы | <5 | <5 |
| 5 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | мг/дм³ | <0,1 | <0,1 |
| 6 | Нитриты | мг/дм³ | <0,003 | <0,003 |
| 7 | Нитраты | мг/дм³ | >2,0 | >2,0 |
| 8 | Жесткость (общая) | 0Ж | 5,09 | 4,89 |
| 9 | Сухой статок | мг/дм³ | 285,8 | 274,8 |
| 10 | Массовая концентрация общего железа | мг/дм³ | <0,1 | <0,1 |
| 11 | Массовая концентрация меди | мг/дм³ | <0,02 | <0,02 |
| 12 | Хлориды (хлор-ионы) | мг/дм³ | 8,7 | 8,5 |
| 13 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм³ | 0,68 | 0,61 |
| 14 | Марганец | мг/дм³ | <0,05 | <0,05 |
| 15 | Массовая концентрация фторидов | мг/дм³ | 0,099 | 0,088 |
| 16 | АПАВ | мг/дм³ | <0,015 | <0,015 |

Таблица 1.4.4.3. Отчет о результатах исследований и измерений питьевой воды, отобранной из скважин водозабора с. Кирпичное за 2024 год.

| № п/п | Определяемые показатели | Скважины Ед.измерения | № 1 «кир» | № 2 «кир» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель | ед. рН | 7,5 | 7,4 |
| 2 | Запах, 20/600С | баллах | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Мутность | мг/дм³ | <0,58 | <0,58 |
| 4 | Цветность | град. | <5 | <5 |
| 5 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | мг/дм³ | <0,1 | <0,1 |
| 6 | Нитриты | мг/дм³ | <0,003 | <0,003 |
| 7 | Нитраты | мг/дм³ | >2,0 | >2,0 |
| 8 | Жесткость (общая) | 0Ж | 5,56 | 5,43 |
| 9 | Сухой остаток | мг/дм³ | 287,6 | 276,2 |
| 10 | Массовая концентрация общего железа | мг/дм³ | <0,1 | <0,1 |
| 11 | Массовая концентрация меди | мг/дм³ | <0,02 | <0,02 |
| 12 | Хлориды (хлор-ионы) | мг/дм³ | 10,0 | 10,4 |
| 13 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм³ | 0,66 | 0,62 |
| 14 | Марганец | мг/дм³ | <0,05 | <0,05 |
| 15 | Массовая концентрация фторидов | мг/дм³ | 0,090 | 0,095 |
| 16 | АПАВ | мг/дм³ | <0,015 | <0,015 |

  - Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, в том числе оценка энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды

    - Город Туапсе

В эксплуатации у МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории г. Туапсе находится 11 водопроводных повысительных насосных станций.

Большая часть оборудования на всех ВНС, кроме насосной станции по ул. Фрунзе, ул. Маяковского, ул. Свободы и ул. Рабфаковская, устарела и нуждается в срочной замене, так как работает со значительными перегрузками, что, в свою очередь, может привести к аварийным ситуациям.

Водопроводные насосные станции служат для транспортировки воды по разводящей водопроводной сети. Каждая ВНС обслуживает свой участок территории.

Данные по техническому состоянию технологического оборудования ВНС на территории г. Туапсе приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Сведения о техническом состоянии технологического оборудования водопроводных насосных станций (ВНС) МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории г. Туапсе

| № п/п | Наименование и место расположения ВНС (адрес) | Количество насосных агрегатов, шт. |  |  | Насосы |  |  | Мощность электродвигателя, кВт | Год ввода в эксплуатацию насосного агрегата | Амортизационный износ насосного агрегата, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фактическая максимальная | фактический при максимальной подаче |  |  |  |
|  |  | Всего | В работе | В резерве |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Дзержинского (законсер.) | 2 | 1 | 1 | ЦВК 5/ 125 | 5 | 110 | 30 | 1992 | 100% |
| 2. | ул. Садовая (законсер.) | 2 | 1 | 1 | 4 КМ-8 | 90 | 75 | 22 | 1984 | 100% |
| 3. | ул. Рабфаковская | 3 | 2 | 1 | Насосная установка Grundfos CR 45-4-2 (из 3-х насосов) | 45 | 60 | 15 | 2019 | 15 |
| 4. | п/о "Весна" | 2 | 1 | 1 | 1 Д 200/ 90 | 200 | 110 | 90 | 1994 | 100% |
|  |  |  |  |  | 1 Д 200/ 90 | 200 | 110 | 90 | 1994 | 100% |
| 5. | ул. Маяковского | 3 | 2 | 1 | Насосная установка GR 45-4 (из 3-х насосов) | 45 | 75 | 15 | 2017 | 20% |
| 6. | ул. В.Кардонная | 3 | 2 | 1 | Д 1 250/ 125 | 250 | 110,5 | 160 | 1995 | 100% |
|  |  |  |  |  | Д 1 250/ 125 | 250 | 110,5 | 160 | 1995 | 100% |
|  |  |  |  |  | Д 1 250/ 125 | 250 | 110,5 | 160 | 1994 | 100% |
| 7. | ул. Володарского | 2 | - | 2 | ЦНС -300/ 180 | резерв | резерв | 250 | 1999 | 100% |
|  |  | 2 | 1 | 1 | ЦНС -180 / 128 | 180 | 160 | 110 | 1999 | 100% |
| 8. | НПЗ | 3 | 2 | 1 | ЦНС 300 / 120 | 300 | 110,8 | 160 | 2008 | Необходимо демонтировать |
|  |  |  |  |  | ЦНС 300 / 120 | 300 | 110,8 | 160 | 2008 | Необходимо демонтировать |
|  |  |  |  |  | ЦНС 300 / 120 | 300 | 110,8 | 160 | 2008 | 80% |
| 9. | ул. Звездная | 3 | 2 | 1 | КМ-100-65-200 | 100 | 65 | 30 | 1989 | 100% |
|  |  |  |  |  | 3КМ6 | 45 | 50 | 17 | 1978 | 100% |
|  |  |  |  |  | 3КМ6 | 45 | 55 | 17 | 1978 | 100% |
| 10. | ул. Фрунзе | 3 | 2 | 1 | Насосная установка Grunfos (из трех насосов) | 64 | 90 | 45 | 2012 | 55% |
| 11. | ул. Свободы | 4 | 1 | 2 | ЦНС -300/ 180 | 300 | 150 | 250 | 2000 | 100% |
|  |  |  |  |  | ЦНС -180 / 170 | 180 | 150 | 132 | 1987 | 100% |
|  |  |  |  | 2 | ЦНС -300/ 180 | 300 | 150 | 250 | 2019 | 15 |
| 12. | Объекты водоотдела ООО «РН- «Туапсинский НПЗ» | Планируются к вводу в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данная таблица показывает, что насосное оборудование всех насосных станций на территории г. Туапсе, кроме насосной станции по ул. Свободы, ул. Фрунзе, ул. Маяковского и ул. Рабфаковская, имеет износ 100%, что очень негативно влияет на надежность системы водоснабжения и бесперебойную подачу воды потребителям.

    - Джубгский поселковый округ

В эксплуатации у МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории Джубгского поселкового округа не находятся водопроводные повысительные насосные станции.

    - Тенгинский сельский округ

В эксплуатации у МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории Тенгинского сельского округа находится 1 водопроводная повысительная насосная станция, расположенная на территории ВЗС с.Лермонтово.

Оборудование на данной ВНС устарело и нуждается в замене, так как работает со значительными перегрузками, что, в свою очередь, может привести к аварийным ситуациям.

Данные по техническому состоянию технологического оборудования ВНС приведены в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3. Сведения о техническом состоянии технологического оборудования водопроводной насосной станции (ВНС) МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории Тенгинского сельского округа

| п/п | Наименование и место расположения ВНС (адрес) | Количество насосных агрегатов, шт. |  |  | Насосы |  |  | Мощность электродвигателя, кВт | Год ввода в эксплуатацию насосного агрегата | Амортизационный износ насосного агрегата, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фактическая максимальная | фактический при максимальной подаче |  |  |  |
|  |  | Всего | В работе | В резерве |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВНС на ВЗС с.Лермонтово | 3 | 3 | - | ЦНС 180-170 ЦНС 200-90 ЦНС 240-110 | 200 200 250 |  | 132 90 132 |  | 100% |

    - Георгиевский сельский округ

В эксплуатации у МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории Георгиевского сельского округа находится 1 водопроводная повысительная насосная станция, расположенная на территории ВЗС с.Кривенковское.

Оборудование на данной ВНС устарело и нуждается в замене, так как работает со значительными перегрузками, что, в свою очередь, может привести к аварийным ситуациям.

Данные по техническому состоянию технологического оборудования данной ВНС приведены в таблице 1.5.4.

Таблица 1.5.4. Сведения о техническом состоянии технологического оборудования водопроводной насосной станции (ВНС) МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории Георгиевского сельского округа

| п/п | Наименование и место расположения ВНС (адрес) | Количество насосных агрегатов, шт. |  |  | Насосы |  |  | Мощность электродвигателя, кВт | Год ввода в эксплуатацию насосного агрегата | Амортизационный износ насосного агрегата, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фактическая максимальная | фактический при максимальной подаче |  |  |  |
|  |  | Всего | В работе | В резерве |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВНС на ВЗС с.Кривенковское | 2 | 2 | - | Grundfos Grundfos | 96,00 96,00 |  | 37 37 |  | 100% |

  - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей

    - Город Туапсе

По данным на 2024 год общая протяженность сетей по городу составляет 168,98 км (за исключением резервных линий):

- Ду300мм L=2041,5м от ВНС ул. В. Кардонная до ул. Пархоменко;

- Ду300мм L=1115м от ВНС ул. Свободы до РЧВ на г. Варваринка;

- Ду300мм L=685м вдоль объездной дороги до камеры у кафе «Шаляпин».

общая протяженность резервных линий водопровода – 3841,5м),

в том числе:

- протяженность водоводов – 21,1 (за исключением резервных линий 17,26 км);

- протяженность уличных сетей – 98,215 км;

- протяженность дворовых сетей – 47,6 км.

- По проценту износа:

- доля сетей с износом до 50% – 13,67% сетей;

- доля сетей с износом от 50 до 70 % – 4,46% сетей;

- доля сетей с износом от 70 до 100% – 4,52% сетей;

- доля сетей с износом более 100% – 77,35% сетей.

Установленная производственная мощность системы водоснабжения составляет 51 тыс. м3/сут.

Водопроводная сеть города уложена из стальных, чугунных и асбестоцементных труб, глубина заложения 1,2–1,5м. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень (77,35% сетей имеют износ 100%), что приводит к ненормативным потерям в сетях водоснабжения и снижению надежности системы водоснабжения. Из-за высокого процента износа водопроводных сетей происходят аварии и утечки.

Действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Высокий износ сетей водоснабжения способствует вторичному загрязнению воды. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Согласно амортизационным нормам, расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не должен превышать 20–25 лет, чугунных – 50 лет. Из этого следует, что нормативный установленный срок службы исчерпали более 128 км сетей и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4–5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими финансовыми затратами.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. Анализ технического состояния наружных сетей водоснабжения города отражен в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Техническое состояние наружных сетей водоснабжения г. Туапсе на 2024 год

| Диаметр труб, мм | Протяженность сетей с % износа |  |  |  |  | Протяженность сетей с % износа |  |  |  |  | Протяженность сетей с % износа |  |  |  |  | Протяженность сетей с % износа |  |  |  |  | ВСЕГО протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 50%(км) |  |  |  |  | от 50 до 70%(км) |  |  |  |  | от 70 до 100%(км) |  |  |  |  | свыше 100%(км) |  |  |  |  |  |
|  | сталь | чугун | а/ц | пластмасс | ВСЕГО | сталь | чугун | а/ц | пластмасс | ВСЕГО | сталь | чугун | а/ц | пластмасс | ВСЕГО | сталь | чугун | а/ц | пластмасс | ВСЕГО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| до 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 10,85 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,35 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 17,61 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 29,15 |
| 100 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 12,09 | 12,22 | 0,12 | 0,07 | 0,00 | 1,64 | 1,82 | 0,30 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 15,31 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 19,21 | 33,77 |
| 150 | 0,20 | 0,82 | 0,00 | 7,08 | 8,11 | 0,05 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,51 | 8,48 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 21,65 |
| 200 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 3,80 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 14,28 | 1,55 | 0,37 | 0,00 | 16,20 | 20,37 |
| 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,58 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 12,20 |
| 300 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 7,43 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 21,20 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | 8,56 |
| 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 11,62 |
| 600 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 10,03 |
| 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 |
| 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 |
| ВСЕГО | 1,21 | 0,82 | 0,00 | 45,12 | 47,15 | 0,36 | 1,88 | 0,00 | 0,07 | 2,31 | 1,42 | 0,45 | 0,00 | 0,37 | 2,24 | 106,96 | 8,38 | 0,37 | 0,00 | 115,71 | 168,98 |

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что средний износ сетей водоснабжения на территории города Туапсе составляет 77,4%, что является причиной снижения качества системы водоснабжения, в связи, с чем необходима поэтапная реконструкция сетей. Большая часть сетей имеет значительный износ: 115,71 км сетей имеют износ 100%.

    - Джубгский поселковый округ

На территории Джубгского поселкового округа централизованное водоснабжение имеется только на территории пгт. Джубга. По данным на 2024 год общая протяженность сетей по пгт. Джубга составляет 22,8417 км.

Водопроводная сеть города уложена из стальных и полиэтиленовых труб, глубина заложения 1–1,5м. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень (77% сетей имеют износ 100%), что приводит к ненормативным потерям в сетях водоснабжения и снижению надежности системы водоснабжения. Из-за высокого процента износа водопроводных сетей происходят аварии и утечки.

Действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности.

Согласно амортизационным нормам, расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не должен превышать 20–25 лет. Из этого следует, что нормативный установленный срок службы исчерпали более 18 км сетей и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4–5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими финансовыми затратами.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. Анализ технического состояния наружных сетей водоснабжения пгт. Джубга отражен в таблице 1.6.2.

Таблица 1.6.2. Техническое состояние наружных сетей водоснабжения пгт. Джубга на 2024 год

| Д труб, мм | сталь | чугун | а/ц | ж/б | п/э | керамика | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20-90 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,600 | 0 | 0,800 |
| 100 | 6,488 | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 0 | 10,602 |
| 150 | 2,180 | 0 | 0 | 0 | 0,450 | 0 | 2,630 |
| 200 | 6,820 | 0 | 0 | 0 | 1,830 | 0 | 8,650 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,160 |
| ВСЕГО | 15,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,154 | 0,000 | 22,8417 |

    - Тенгинский сельский округ

На территории Тенгинского сельского округа централизованное водоснабжение имеется в с.Лермонтово и с.Тенгинка, а также в мкрн.Широкая щель с.Пляхо. По данным на 2024 год общая протяженность сетей составляет 56,612 км.

Водопроводная сеть города уложена из стальных и полиэтиленовых труб, глубина заложения 1–1,5м. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень (износ 90-100%), что приводит к ненормативным потерям в сетях водоснабжения и снижению надежности системы водоснабжения. Из-за высокого процента износа водопроводных сетей происходят аварии и утечки.

Действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности.

Согласно амортизационным нормам, расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не должен превышать 20–25 лет. Из этого следует, что нормативный установленный срок службы исчерпали более 45 км сетей и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4–5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими финансовыми затратами.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. Анализ технического состояния наружных сетей водоснабжения Тенгинского сельского округа отражен в таблице 1.6.3.

Таблица 1.6.3. Техническое состояние наружных сетей водоснабжения Тенгинского сельского округа на 2024 год

| Д труб, мм | сталь | чугун | а/ц | ж/б | п/э | керамика | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20-90 | 4,820 | 0 | 0 | 0 | 10,170 | 0 | 14,990 |
| 100 | 5,405 | 0 | 0 | 0 | 2,240 | 0 | 7,645 |
| 150 | 3,792 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 4,872 |
| 200 | 29,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,105 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ВСЕГО | 43,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,490 | 0,000 | 56,6120 |

    - Георгиевский сельский округ

На территории Георгиевского сельского округа централизованное водоснабжение имеется в с.Георгиевское, с.Кривенковское, с.Кирпичное. По данным на 2024 год общая протяженность сетей, эксплуатируемых МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории данного округа, составляет 11,095 км.

Водопроводная сеть города уложена из стальных и полиэтиленовых труб, глубина заложения 1–1,5м. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень (80% сетей имеют износ 100%), что приводит к ненормативным потерям в сетях водоснабжения и снижению надежности системы водоснабжения. Из-за высокого процента износа водопроводных сетей происходят аварии и утечки.

Действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности.

Согласно амортизационным нормам, расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не должен превышать 20–25 лет. Из этого следует, что нормативный установленный срок службы исчерпали более 8 км сетей и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4–5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими финансовыми затратами.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. Анализ технического состояния наружных сетей водоснабжения Георгиевского сельского округа отражен в таблице 1.6.4.

Таблица 1.6.4. Техническое состояние наружных сетей водоснабжения Георгиевского сельского округа на 2024 год

| Д труб, мм | сталь | чугун | а/ц | ж/б | п/э | керамика | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,235 | 0 | 3,235 |
| 100 | 3,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,660 |
| 150 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ВСЕГО | 7,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,235 | 0,000 | 11,0950 |

  - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении

По результатам анализа системы водоснабжения населенных пунктов МО Туапсинский муниципальный округ выявлены следующие проблемы:

- высокий уровень износа сетей водоснабжения;

- высокий уровень износа насосного оборудования;

- нехватка резервуарного парка;

- значительный удельный вес сетей, нуждающихся в замене;

- высокая аварийность на сетях водоснабжения;

- значительный уровень потерь воды в сетях водоснабжения;

- отсутствие системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС;

- высокие затраты электроэнергии для подачи воды потребителям, вследствие особенностей расположения города в городской местности. Для снижения расхода электроэнергии Схемой водоснабжения предусматривается установка регуляторов частоты на электродвигатели насосов.

# 2. НАправления развития централизованных систем водоснабжения

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Цели, задачи и направления развития централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с существующим состоянием системы, имеющихся технических и технологических проблем. Основными задачами разработки Схемы водоснабжения являются:

- Реализация мероприятий по новому строительству и реконструкции объектов водоснабжения, находящихся в ведении предприятия, для повышения надежности системы и подключения новых абонентов;

- определение и достижение показателей целевых индикаторов;

- обоснование прогнозируемого объема водопотребления.

Целевые показатели системы водоснабжения:

- обеспечение безаварийной и бесперебойной работы системы водоснабжения (24 часа в сутки);

- сокращение потерь ресурса (воды) при передаче его по сетям до потребителей;

- снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, уровня износа систем;

- снижение износа сетей и источников водоснабжения;

- обеспечение доступности услуг централизованного водоснабжения для новых потребителей;

- повышение ресурсной эффективности оказания услуг водоснабжения;

- повышение надежности системы водоснабжения;

- повышение качества подаваемой воды потребителям;

- увеличение степени охвата потребителей приборами учета;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Основные направления по развитию системы водоснабжения:

- реконструкция сетей водоснабжения;

- строительство сетей водоснабжения;

- реконструкция оборудования водопроводных насосных станций;

- реконструкция водозаборных сооружений;

- установка нового энергоэффективного оборудования.

## 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города

Проектом схемы водоснабжения предполагается развитие системы централизованного водоснабжения на территории населенных пунктов МО Туапсинский городской округ, по следующему варианту развития:

- строительство нового жилищного фонда;

- строительство новых объектов социально-культурного значения;

- застройка частного сектора.

В соответствии с планируемым развитием города предусматривается также следующий вариант развития централизованной системы водоснабжения:

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой насосного оборудования;

- реконструкция насосных станций с заменой насосного оборудования;

- строительство резервуаров;

- реконструкция ограждения ЗСО водопроводных насосных станций;

- обустройство территории ЗСО 1-го пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4;

- реконструкция сетей водоснабжения с заменой на полимерные трубы;

- строительство сетей водоснабжения.

# 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке

В таблице 3.1.1. приведен баланс производства и потребления воды МУП «ЖКХ города Туапсе» за 2023–2024.

Таблица 3.1.1. Баланс производства и потребления воды МУП «ЖКХ города Туапсе», являющейся гарантированной организацией на территории г.Туапсе, Джубгского поселкового округа, Тенгинского сельского округа, Георгиевского сельского округа, Шепсинского сельского округа, Вельяминовского сельского округа, за 2023–2024 годы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «ЖКХ города Туапсе» |  |  |  |
| 1 | Поднято воды всего | тыс. м3 | 9170,96 | 8828,05 |
| 1.1. | Собственные нужды | тыс. м4 | 2,31 | 0,00 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 9168,65 | 8828,05 |
| 3 | Потери в сетях водоснабжения | тыс. м3 | 3355,65 | 3230,18 |
| 4 |  | % | 36,590 | 36,590 |
| 5 | Полезный отпуск воды, всего в том числе: | тыс. м3 | 5813,00 | 5597,87 |
| 5.1. | население | тыс. м3 | 3868,08 | 3715,80 |
| 5.2. | бюджетные организации | тыс. м3 | 293,27 | 243,33 |
| 5.3. | прочие потребители | тыс. м3 | 1651,65 | 1638,74 |

Потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения составляют 36,59%.

  - Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В связи с тем, что на насосных станциях на всей территории МО Туапсинский муниципальный округ отсутствуют приборы учета, баланс подачи воды по технологическим зонам сформировать невозможно.

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

Потребителями системы водоснабжения являются:

- население;

- бюджетные организации;

- предприятия, прочие юр. лица;

- прочие потребители.

Таблица 3.3.1. Объемы потребления холодной воды МУП «ЖКХ города Туапсе» за 2024 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «ЖКХ города Туапсе» |  |  |
| 1 | Полезный отпуск воды, всего в том числе: | тыс. м3 | 5597,87 |
| 1.1. | население | тыс. м3 | 3715,80 |
| 1.2. | бюджетные организации | тыс. м3 | 243,33 |
| 1.3. | прочие потребители | тыс. м3 | 1638,74 |

Население является основным потребителем услуги водоснабжения. По данным на 2024 год на долю населения приходится 66,38% от общего объема водопотребления, на долю прочих потребителей приходится 29,27%, на долю бюджетофинансируемых организаций приходится 4,35%.

  - Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

На территории Туапсинского муниципального округа действуют нормы удельного водопотребления, установленные Приказом Региональной энергетической комиссии №2/2012-нп 31 августа 2012 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае», редакции приказа Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 18.09.2024 № 4/2024-нп.

В таблице 3.4.1. приведены нормы водопотребления, действующие на территории населённых пунктов МО Туапсинский муниципальный округ.

Таблица 3.4.1. Нормы удельного водопотребления

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2,65 | 4,04 | 6,69 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500–1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2,65 | 4,04 | 6,69 |
| (в ред. Приказа Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 15.05.2024 N 1/2024-нп (ред. 26.06.2024)) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650–1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2,65 | 4,04 | 6,69 |
| (в ред. Приказа Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 15.05.2024 N 1/2024-нп (ред. 26.06.2024)) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,65 | 4,04 | 6,69 |
| (в ред. Приказа Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 15.05.2024 N 1/2024-нп (ред. 26.06.2024)) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,65 | 4,04 | 6,69 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | X | 6,59 | 6,59 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500–1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | X | 6,59 | 6,59 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650–1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | X | 6,59 | 6,59 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | X | 6,59 | 6,59 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | X | 6,59 | 6,59 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | X | 5,34 | 5,34 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | X | 5,34 | 5,34 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | X | 3,79 | X |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | X | 3,79 | X |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | X | 1,96 | X |
| 16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,65 | 4,04 | 6,69 |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на человека | X | 5,63 | X |

  - Описание существующей системы коммерческого приборного учета воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет потребления воды организациями производится на основании показаний приборов учета. Обеспеченность организаций приборами учета составляет 100%.

По состоянию на 2025 год обеспеченность общедомовыми приборами учета всех потребителей составляет 80%.

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города

На территории населенных пунктов МО Туапсинский муниципальный округ, планируется перспективное развитие застройки, а также рост численности населения и рост обеспеченности централизованным водоснабжением.

В соответствии с прогнозом численности населения (табл. 3.12.1) рассчитан прогнозный баланс подъема, отпуска в сеть, а также потребления воды (табл. 3.10.1).

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

На территории МО Туапсинский муниципальный округ, система ГВС представлена в основном электрическими водонагреватели, и лишь небольшая часть потребителей подключена к централизованной системе горячего водоснабжения.

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

В таблице 3.9.1. приведены данные о фактическом и прогнозном уровне подъема, и годовом потреблении воды.

Таблица 3.9.1. Данные о фактическом и прогнозируемом уровне подъема, очистки и потребления воды

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | 2036–2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «ЖКХ города Туапсе» (на территории г.Туапсе, Джубгского поселкового округа, Тенгинского сельского округа, Георгиевского сельского округа, Шепсинского сельского округа, Вельяминовского сельского округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды всего | тыс. м3 | 9170,96 | 8828,05 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 |
| 1.1. | Собственные нужды | тыс. м4 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 9168,65 | 8828,05 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 |
| 3 | Потери в сетях водоснабжения | тыс. м3 | 3355,65 | 3230,18 | 3354,32 | 3354,32 | 3354,32 | 3354,32 | 3354,32 | 3354,32 | 3354,32 | 3354,32 |
| 4 |  | % | 36,599 | 36,590 | 36,590 | 36,590 | 36,590 | 36,590 | 36,590 | 36,590 | 36,590 | 36,590 |
| 5 | Полезный отпуск воды, всего в том числе: | тыс. м3 | 5813,00 | 5597,87 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 |
| 5.1. | население | тыс. м3 | 3868,08 | 3715,80 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 |
| 5.2. | бюджетные организации | тыс. м3 | 293,27 | 243,33 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 |
| 5.3. | прочие потребители | тыс. м3 | 1651,65 | 1638,74 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 |

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов

Прогноз расходов воды на потребление представлен в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1.  Прогноз потребления воды по типам абонентов

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | 2036–2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «ЖКХ города Туапсе» (на территории г.Туапсе, Джубгского поселкового округа, Тенгинского сельского округа, Георгиевского сельского округа, Шепсинского сельского округа, Вельяминовского сельского округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полезный отпуск воды, всего в том числе: | тыс. м3 | 5597,87 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 |
| 5.1. | население | тыс. м3 | 3715,80 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 |
| 5.2. | бюджетные организации | тыс. м3 | 243,33 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 |
| 5.3. | прочие потребители | тыс. м3 | 1638,74 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 |

  - Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой и технической воды при ее транспортировке

Потери в сетях водоснабжения транспортировке включают в себя неучтенные расходы и потери воды.

Технологические неучтенные расходы включают:

- расходы воды на обслуживание водозаборных сооружений;

- расходы воды на технологические нужды емкостных сооружений;

- расходы воды на технологические нужды сетей водопровода:

- объем воды, израсходованный при профилактической промывке сетей водопровода;

- объем воды, сброшенной при опорожнении участков сетей водопровода;

- объем воды, израсходованный на дезинфекцию участков сетей водопровода, законченных строительством или отремонтированных после аварии;

- расход воды на очистку, дезинфекцию и промывку резервуаров.

- расходы воды на собственные хозяйственно-питьевые нужды:

- объем воды, сброшенной при отборе проб на химические и бактериологические анализы в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной водопроводной сети, в том числе и после устранения аварий на ней;

- объем воды, израсходованной на полив зеленых насаждений, газонов, цветников и территорий с твердым покрытием на объектах предприятия;

- объем воды на собственные хозяйственно-питьевые и технологические нужды производственных цехов и объектов вспомогательного назначения;

- расходы воды на противопожарные нужды: объем воды, израсходованной на тушение пожаров; объем воды, израсходованной на проверку действия пожарных гидрантов

- расходы воды, незарегистрированные средствами измерений

- общие неучтенные расходы воды в системе водоснабжения.

- Потери воды при эксплуатации системы водоснабжения включают:

- утечки воды при повреждениях и разрывах водопроводов;

- утечки воды при трещинах в сетях водопровода;

- утечки воды при свищах в сетях водопровода;

- скрытые утечки воды из емкостных сооружений.

  - Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации воды по группам абонентов)

По прогнозу на период до 2040 года численность населения Туапсинского муниципального округа составит 124,321 тысяч человек. В таблице 3.12.1. приведен прогноз численности населения до 2040 года.

В таблице 3.12.2. приведен перспективный баланс водоснабжения.

При расчете прогноза спроса на водоснабжение были учтены фактические данные годовых объемов подъема и потребления воды. При расчете потребления воды населением учтены данные о среднечасовой присоединенной нагрузке новых потребителей к системе водоснабжения.

Также учтен прогноз численности населения.

Таблица 3.12.1. Прогноз численности населения МО Туапсинский муниципальный округ

| № п/п | Наименование | Админ. центр | Количество населенных пунктов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | 2036–2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Поселковые округи |  | 19 | 86671 | 86319 | 86167 | 86386 | 86290 | 86281 | 86319 | 86297 | 86297 | 86297 |
| 1 | г. Туапсе | город Туапсе | 1 | 60707 | 60308 | 60089 | 60368 | 60255 | 60237 | 60287 | 60260 | 60260 | 60260 |
| 2 | Джубгский поселковый округ | пгт. Джубга | 6 | 10939 | 11012 | 11066 | 11006 | 11028 | 11033 | 11022 | 11028 | 11028 | 11028 |
| 3 | Новомихайловский поселковый округ | пгт. Новомихайловский | 12 | 15025 | 14999 | 15012 | 15012 | 15008 | 15011 | 15010 | 15009 | 15009 | 15009 |
| II. | Сельские округи |  | 46 | 38048 | 38009 | 38029 | 38029 | 38022 | 38026 | 38026 | 38025 | 38025 | 38025 |
| 4 | Вельяминовский сельский округ | село Цыпка | 7 | 3118 | 3110 | 3114 | 3114 | 3113 | 3114 | 3113 | 3113 | 3113 | 3113 |
| 5 | Георгиевский сельский округ | село Георгиевское | 7 | 6040 | 6007 | 6024 | 6024 | 6018 | 6022 | 6021 | 6020 | 6020 | 6020 |
| 6 | Небугский сельский округ | село Небуг | 7 | 12043 | 12052 | 12048 | 12048 | 12049 | 12048 | 12048 | 12048 | 12048 | 12048 |
| 7 | Октябрьский сельский округ | посёлок Октябрьский | 7 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 |
| 8 | Тенгинский сельский округ | село Тенгинка | 2 | 3681 | 3709 | 3695 | 3695 | 3700 | 3697 | 3697 | 3698 | 3698 | 3698 |
| 9 | Шаумянский сельский округ | село Шаумян | 8 | 3036 | 3016 | 3026 | 3026 | 3023 | 3025 | 3025 | 3024 | 3024 | 3024 |
| 10 | Шепсинский сельский округ | село Шепси | 8 | 7717 | 7702 | 7710 | 7710 | 7707 | 7709 | 7708 | 7708 | 7708 | 7708 |
|  | ИТОГО |  | 65 | 124719 | 124328 | 124195 | 124414 | 124312 | 124307 | 124344 | 124321 | 124321 | 124321 |

Таблица 3.12.2. Баланс водоснабжения на территории МО Туапсинский муниципальный округ период 2026–2040 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | 2036–2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «ЖКХ города Туапсе» (на территории г.Туапсе, Джубгского поселкового округа, Тенгинского сельского округа, Георгиевского сельского округа, Шепсинского сельского округа, Вельяминовского сельского округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды всего | тыс. м3 | 8828,05 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 |
| 1.1. | Собственные нужды | тыс. м4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 8828,05 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 | 9167,31 |
| 3 | Потери в сетях водоснабжения | тыс. м3 | 3230,18 | 3354,32 | 3354,32 | 3354,32 | 3354,32 | 3354,32 | 3354,32 | 3354,32 | 3354,32 |
| 4 |  | % | 36,590 | 36,590 | 36,590 | 36,590 | 36,590 | 36,590 | 36,590 | 36,590 | 36,590 |
| 5 | Полезный отпуск воды, всего в том числе: | тыс. м3 | 5597,87 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 | 5812,99 |
| 5.1. | население | тыс. м3 | 3715,80 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 | 3868,08 |
| 5.2. | бюджетные организации | тыс. м3 | 243,33 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 | 293,27 |
| 5.3. | прочие потребители | тыс. м3 | 1638,74 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 | 1651,64 |

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Перечень организаций, наделенных статусом гарантирующих на территории населенных пунктов МО Туапсинский муниципальный округ, представлен в таблице 3.14.1.

Таблица 3.14.1. Перечень организаций, наделенных статусом гарантирующих

| № | Поселение | Организация водоснабжения, наделенная статусом гарантирующей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Город Туапсе | МУП «ЖКХ города Туапсе» |  |
| 2 | Джубгский поселковый округ | МУП «ЖКХ города Туапсе» |  |
| 3 | Новомихайловский поселковый округ | МУП «Новомихайловское ВКХ» |  |
| 4 | Вельяминовский сельский округ | МУП «ЖКХ города Туапсе» |  |
| 5 | Георгиевский сельский округ | МУП «ЖКХ города Туапсе» |  |
| 6 | Небугский сельский округ | МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» |  |
| 7 | Октябрьский сельский округ | Отсутствует |  |
| 8 | Тенгинский сельский округ | МУП «ЖКХ города Туапсе» |  |
| 9 | Шаумянский сельский округ | Отсутствует |  |
| 10 | Шепсинский сельский округ | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство» |  |

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 4.2.1.

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий

Техническое обоснование, описание и характеристики мероприятий основных мероприятий по развитию системы водоснабжения приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1. Техническое обоснование, описание и характеристики мероприятий

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  |
| 1.1. | Город Туапсе |  |  |  |
| 1.1.1. | Проектирование объекта "Переоборудование системы обеззараживания питьевой воды с хлораторных «АДВАНС» на электролизную установку на городских водозаборных сооружениях, расположенных в с. Мессажай" | Проектирование переоборудования системы обеззараживания питьевой воды с хлораторных «АДВАНС» на электролизную установку на водозаборных сооружениях | Повышение надежности системы водоснабжения, улучшение качества подаваемой питьевой воды | - |
| 1.1.2. | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважины №19 на городских водозаборных сооружениях с. Мессажай | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин №19 на городских водозаборных сооружениях с. Мессажай | Защита объектов водоснабжения от внешних угроз | - |
| 1.1.3. | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин №20 на городских водозаборных сооружениях с. Мессажай | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин №20 на городских водозаборных сооружениях с. Мессажай | Защита объектов водоснабжения от внешних угроз | - |
| 1.1.4. | Реконструкция водопроводной насосной станции НПЗ с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Насос ЦНС(Г)300-120 с электродвигателем 160кВт в количестве 3шт., запорная арматура Д200мм - 6шт., Д300мм - 4шт. |
| 1.1.5. | Выполнение работ по изысканиям и последующему построению математической модели месторождения подземных вод с целью возможной переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений г.Туапсе | Обследование месторождения подземных вод (городских ВЗС) с помощью спец. Оборудования, анализирование данных за прошедший период, разработка математической модели месторождения подземных вод с целью возможной переоценки запасов месторождения | Повышение степени надежности работы системы водоснабжения в засушливые периоды года, сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение | - |
| 1.1.6. | Проектирование и строительство РЧВ №3 на г.Варваринка, г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, строительно-монтажные работы. | Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям | 1 Резервуар V=2250м³ |
| 1.1.7. | Реконструкция системы водоснабжения района Сортировочный г.Туапсе со строительством резервуарного парка 2х500м3, ВНС, напорных и разводящих трубопроводов | Разработка ПСД, ПИР, строительно-монтажные работы. | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления, увеличение индекса строительства сетей водоснабжения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | 2 резервуара V=500м3 каждый |
| 1.1.8. | Реконструкция системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС, территория городского водозабора, 4км севернее г.Туапсе, 1-й этап | Обследование технического состояния инженерного оборудования объекта и разработка исполнительной документации на АСУТП; Смонтированный комплекс оборудования, обеспечивающий автоматизированный контроль и управление водозаборной скважиной | Обеспечение автоматизированного контроля и управления за электрическим оборудованием скважин, контрольно-измерительным оборудованием, контроль попадания нефтепродуктов в сборном водоводе, снижение расхода электрической энергии на подъем воды | - |
| 1.1.9. | Реконструкция системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС, территория городского водозабора, 4км севернее г.Туапсе, 2-й этап | Смонтированный комплекс оборудования, обеспечивающий автоматизированный контроль давления в трубопроводе; автоматизированный контроль и управление сборными резервуарами в т.ч. контроль попадания нефтепродуктов | Обеспечение автоматизированного контроля и управления за электрическим оборудованием скважин, контрольно-измерительным оборудованием, контроль попадания нефтепродуктов в сборном водоводе, снижение расхода электрической энергии на подъем воды | - |
| 1.1.10. | Перевод хлораторных ВЗС и ОСК на систему гидролизного обеззараживания взамен системы обеззараживания жидким хлором на городских ВЗС и ОСК г.Туапсе | Демонтаж оборудования хлораторных, строительно-монтажные работы | Ликвидация ОПО | - |
| 1.1.11. | Модернизация 9 (девяти) водопроводных повысительных насосных станций капитальным ремонтом зданий и сооружений с установкой автоматизированной системы управления и контроля за их работой г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, строительно-монтажные работы | Сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение, повышение степени надежности работы системы водоснабжения, мониторинг распределения потоков ресурса по территории г.Туапсе | - |
| 1.1.12. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС г.Туапсе в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальтобетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - |
| 1.1.13. | Реконструкция водопроводной насосной станции по ул.Звездная г.Туапсе | Замена насосов на насосную установку Grundfos Hydro MPC-E 3 CR90-3 (из 3 насосов) | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования, снижение расхода электрической энергии на транспортирование воды | Насосы подача по паспорту - 100м³/час, 45м³/час; мощность оборудования - 30кВт, 17кВт |
| 1.1.14. | Реконструкция ЗСО водопроводной насосной станции по ул.Звездная г.Туапсе | Реконструкция существующего ограждения с заменой изношенных и поврежденных участков | Обеспечение санитарной охраны водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, защита водопроводных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения | L610м |
| 1.1.15. | Проектирование и внедрение системы передачи данных по учету воды по телекоммуникационным каналам связи на диспетчерский пункт МУП «ЖКХ г.Туапсе» в многоквартирных жилых домах г.Туапсе для повышения реализации | Разработка ПСД, ПИР, монтажные работы | Стабилизация работы системы водоснабжения в рамках программы по энергосбережению | - |
| 1.1.16. | Выполнение противооползневых мероприятий ВНС ул.Свободы г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительных работ | Укрепление зданий и сооружений | - |
| 1.1.17. | Выполнение противооползневых мероприятий ВНС ул.В.Кардонная г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительных работ | Укрепление зданий и сооружений | - |
| 1.1.18. | Выполнение противооползневых мероприятий ВНС п/о "Весна" с устранением существующих разрушений здания ВНС г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительных работ | Укрепление зданий и сооружений | - |
| 1.1.19. | Приобретение специализированного транспорта | Приобретение оборудованного специализированного транспорта для эксплуатирующих организаций | Повышение оперативности ликвидации аварий на сетях и сооружениях ВКХ и выполнение других работ, снижающих затраты на ГСМ и ремонт техники | - |
| 1.1.20. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин городских ВЗС г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | - |
| 1.1.21. | Реконструкция ВНС по ул.В.Кардонная с заменой насосного оборудования | Замена насосного оборудования | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Ротор насоса 1Д250-125 - 1 ед., Задвижка чуг. Ду200мм Ру16, Электропривод ГЗ-Б200/24 380В - 1 ед. |
| 1.1.22. | Реконструкция ВЗС г.Туапсе с заменой насосного оборудования на скважинах водозабора (скв.№3-33) | Замена насосного оборудования | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Насосы ЭЦВ 10-120-40 - 15 ед., Насосы ЭЦВ 10-120-60 - 15 ед., ЭЦВ 10-65-110 - 1 ед. (32 скважина) |
| 1.1.23. | Реконструкция ВЗС г.Туапсе с установкой электролизной установки "ХЛОРЭФС" УГ-7М производительностью 3 кг/сут. по активному хлору на скважину №32 | Установка оборудования для обеззараживания питьевой воды | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | Электролизная установка "ХЛОРЭФС" УГ-7М производительностью 3 кг/сут. по активному хлору - 1 ед. |
| 1.2. | Джубгский поселковый округ (пгт Джубга, с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдовановка, хут. Полковничий) |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнение работ по изысканиям и последующей переоценке запасов месторождения водозаборных сооружений в пгт.Джубга с увеличением количества скважин и (или) их производительности, исходя из результатов разведочных работ | Обследование месторождения подземных вод (городских ВЗС) с помощью спец. Оборудования, анализирование данных за прошедший период, с целью переоценки запасов месторождения и увеличения количества скважин и (или) их производительности | Повышение степени надежности работы системы водоснабжения в засушливые периоды года, сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение | - |
| 1.2.2. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС пгт.Джубга в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальтобетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - |
| 1.2.3. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС пгт.Джубга | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | - |
| 1.2.4. | Реконструкция ВЗС пгт.Джубга с заменой насосного оборудования на скважинах | Замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Насосы ЭЦВ 8-40-150 - 10 ед. |
| 1.2.5. | Реконструкция ВЗС пгт.Джубга с заменой электролизной установки | Замена электролизной установки | Повышение степени надежности работы системы водоснабжения, энергосбережение | "ХЛОРЭФС" УГ-7М производительностью 3 кг/сут. по активному хлору на электролизную установку типа "ЭльСоль" модель "ЭУ-КС1.3" производительностью 3 кг/сут. - 1 ед. |
| 1.3. | Новомихайловский поселковый округ (пгт Новомихайловский, п. б/о «Ласточка», п. д/о «Кубань», с. Ольгинка, п. панс. «Ольгинка», с. Пляхо, с. Подхребтовое, аул Псебе, п. сан. «Агрия», п. сан. «Черноморье», п. с/л/«Электрон», п. турбазы «Приморская») |  |  |  |
| 1.3.1. | Бурение 3-х новых скважин на ВЗС с. Ольгинка | Бурение 3-х новых скважин на ВЗС с. Ольгинка с обвязкой, установкой оборудования и устройством павильонов на них. | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов. | 3 шт. 30 м3/час |
| 1.3.2. | Модернизация насосного оборудования на скважине № 1 п. Новомихайловский | Замена насоса ЭЦВ 10-120-100 на ЭЦВ 10-120-60 на скважине № 1 п. Новомихайловский | Исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов. | 33 кВт/час, 60 м3/час |
| 1.3.3. | Модернизация насосного оборудования на скважине № 2 п. Новомихайловский | Замена насоса ЭЦВ 10-120-100 на ЭЦВ 10-120-60 на скважине № 1 п. Новомихайловский | Исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов. | 33 кВт/час, 60 м3/час |
| 1.3.4. | Модернизация насосного оборудования на скважине № 3 п. Новомихайловский | Замена насоса ЭЦВ 10-120-100 на ЭЦВ 10-120-60 на скважине № 1 п. Новомихайловский | Исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов. | 33 кВт/час, 60 м3/час |
| 1.3.5. | Модернизация насосного оборудования на водозаборе с. Ольгинка | Замена насоса ЦНС 180-170 на ЦНС 180-128 с электродвигателем на водозаборе с. Ольгинка | Исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов. | 110 кВт/час, 130 м3/час |
| 1.3.6. | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважины № 2 на водозаборных сооружениях пгт. Новомихайловский | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважины № 2 на водозаборных сооружениях пгт.Новомихайловский | Защита объектов водоснабжения от внешних угроз. | 370 м |
| 1.4. | Вельяминовский селький округ (хут. Греческий, с. Заречье, с. Красное, с. Мессажай, п. Пригородный, п. Холодный Родник, с. Цыпка) |  |  |  |
|  | Мероприятия не запланированы |  |  |  |
| 1.5. | Георгиевский сельский округ (с. Анастасиевка, аул Большое Псеушхо, с. Георгиевское, с. Индюк, с. Кирпичное, с. Кривенковское, аул. Малое Псеушхо) |  |  |  |
| 1.5.1. | Выполнение работ по изысканиям и последующей переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений в с.Георгиевское с увеличением количества скважин и (или) их производительности, исходя из результатов разведочных работ | Обследование месторождения подземных вод (городских ВЗС) с помощью спец. Оборудования, анализирование данных за прошедший период, с целью переоценки запасов месторождения и увеличения количества скважин и (или) их производительности | Повышение степени надежности работы системы водоснабжения в засушливые периоды года, сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение | - |
| 1.5.2. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Георгиевское в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - |
| 1.5.3. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Кирпичное в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальтобетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - |
| 1.5.4. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Кривенковское в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальтобетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - |
| 1.5.5. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Георгиевское | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения |  |
| 1.5.6. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Кривенковское | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения |  |
| 1.5.7. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Кирпичное | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения |  |
| 1.5.8. | Реконструкция ВЗС с.Георгиевское с заменой насосного оборудования на скважинах | Замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Насосы ЭЦВ 8-25-125 - 4 ед. |
| 1.5.9. | Реконструкция ВЗС с.Георгиевское с заменой насосов-дозаторов электролизной установки | Замена насоса-дозатора на электролизной установке, находящейся на водозаборных сооружениях | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | Насос НД 1,0 Р-25/40-К14А - 1 ед. |
| 1.5.10. | Реконструкция ВЗС с.Кривенковское с заменой насосного оборудования на скважинах | Замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Насосы ЭЦВ 10-65-65 - 4 ед. |
| 1.5.11. | Реконструкция ВЗС с.Кирпичное с заменой насосного оборудования на скважинах | Замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Насосы ЭЦВ 8-25-125 - 4 ед. |
| 1.5.12. | Реконструкция ВЗС с.Кирпичное с заменой насосов-дозаторов электролизной установки | Замена насоса-дозатора на электролизной установке, находящейся на водозаборных сооружениях | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | Насос НД 1,0 Р-25/40-К14А - 1 ед. |
| 1.5.13. | Реконструкция ВЗС с.Георгиевское с заменой электролизной установки | Замена электролизной установки | Повышение надежности системы водоснабжения | "ХЛОРЭФС" УГ-7М производительностью 3 кг/сут. по активному хлору на электролизную установку типа "ЭльСоль" модель "ЭУ-КС1.3" производительностью 3 кг/сут. - 1 ед. |
| 1.5.14. | Реконструкция ВЗС с.Кривенковское с заменой электролизной установки | Замена электролизной установки | Повышение надежности системы водоснабжения | "ХЛОРЭФС" УГ-7М производительностью 3 кг/сут. по активному хлору на электролизную установку типа "ЭльСоль" модель "ЭУ-КС1.3" производительностью 3 кг/сут. - 1 ед. |
| 1.5.15. | Реконструкция ВНС 2-го подъема на ВЗС с.Кривенковское с заменой насосного оборудования | Замена насосного оборудования | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | Grundfos на насосы КМ 100-65-250а с эл. двигателем 37 кВт - 2 ед. |
| 1.5.16. | Реконструкция ВЗС с.Кирпичное с заменой электролизной установки | Замена электролизной установки | Повышение надежности системы водоснабжения | "ХЛОРЭФС" УГ-7М производительностью 3 кг/сут. по активному хлору на электролизную установку типа "ЭльСоль" модель "ЭУ-КС1.3" производительностью 3 кг/сут. - 1 ед. |
| 1.6. | Агойский сельский округ (с. Агой, аул Агуй-Шапсуг, п. Майский, с. Небуг, п. панс. «Небуг», п. Сосновый, п. Тюменский ) |  |  |  |
| 1.6.1. | Строительство скважины в ауле Агуй-Шапсуг | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 800 м3/сут |
| 1.6.2. | Строительство ВОС в ауле Агуй-Шапсуг | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 800 м3/сут |
| 1.7. | Октябрьский сельский округ (хут. Алтубинал, с. Гойтх, с. Гунайка Первая, с. Гунайка Четвёртая, п. Октябрьский, хут. Папоротный, с. Терзиян) |  |  |  |
| 1.7.1. | Строительство скважины в п. Октябрьский | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 600 м3/сут |
| 1.7.2. | Строительство скважины в с. Гунайка Четвертая | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 200 м3/сут |
| 1.7.3. | Строительство скважины в с. Гойтх | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 900 м3/сут |
| 1.7.4. | Строительство ВОС в п. Октябрьский | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 600 м3/сут |
| 1.7.5. | Строительство ВОС в с. Гунайка Четвертая | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 200 м3/сут |
| 1.7.6. | Строительство ВОС в с. Гойтх | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 900 м3/сут |
| 1.8. | Тенгинский сельский округ (с. Тенгинка, с. Лермонтово) |  |  |  |
| 1.8.1. | Выполнение работ по изысканиям и последующей переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений в с.Лермонтово с увеличением количества скважин и (или) их производительности, исходя из результатов разведочных работ | Обследование месторождения подземных вод (городских ВЗС) с помощью спец. Оборудования, анализирование данных за прошедший период, с целью переоценки запасов месторождения и увеличения количества скважин и (или) их производительности | Повышение степени надежности работы системы водоснабжения в засушливые периоды года, сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение | - |
| 1.8.2. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Лермонтово в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальтобетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - |
| 1.8.3. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Тенгинка в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальтобетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - |
| 1.8.4. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Лермонтово | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | - |
| 1.8.5. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Тенгинка | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | - |
| 1.8.6. | Реконструкция ВЗС с.Лермонтово с заменой насосного оборудования на скважинах | Замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Насосы ЭЦВ 10-65-65 - 4 ед., ЭЦВ 10-120-60 - 5 ед., ЭЦВ 8-40-60 - 2 ед. |
| 1.8.7. | Реконструкция ВЗС с.Тенгинка с заменой насосного оборудования на скважинах | Замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Насосы ЭЦВ 10-65-110 - 5 ед. |
| 1.8.8. | Реконструкция ВНС 2-го подъема на ВЗС с.Лермонтово с заменой трансформаторов | Замена трансформаторов на водопроводной станции 2-го подьема на водозаборных сооружениях | Повышение надежности системы водоснабжения | Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 D/Yn-11 - 2 ед. |
| 1.8.9. | Проектирование и выполнение работ по восстановлению, бурению, установке насосного оборудования, надземных павильонов, системы энергоснабжения скважин на водозаборных сооружениях с.Лермонтово. | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | - |
| 1.8.10. | Строительство водопроводов с целью подачи воды в существующие резервуары объемом 2х2000 м3 на ВЗС с.Лермонтово при увеличении запасов подземных вод Шапсухского месторождения. | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | - |
| 1.8.11. | Проектирование и реконструкция водопроводной насосной станции 2-го подъема на водозаборных сооружениях с.Лермонтово с установкой технологического оборудования с необходимой проектной производительностью (с учетом существующих и перспективных нагрузок) и напором для обеспечения подачи воды на геодезические отметки территорий, на которых расположены объекты санаторно-курортного и коммерческого назначения, запитанные от ВНС 2-го подъема с.Лермонтово. | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | - |
| 1.8.12. | Строительство двух водопроводов диаметром 300мм, материал труб ПЭ100 SDR 11 от ВНС 2-го подъема до ООО «Жемчужный берег». | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | - |
| 1.8.13. | Реконструкция ВЗС с.Лермонтово с заменой электролизной установки | Замена электролизной установки | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | Установка "ЭЛЬСОЛЬ" ЭУ-К1Н 12.05 производительностью 5 кг/сут. по активному хлору со 100% резерва - 1 ед. |
| 1.8.14. | Реконструкция ВЗС с.Тенгинка с заменой электролизной установки | Замена электролизной установки | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | "ХЛОРЭФС" УГ-7М производительностью 3 кг/сут. по активному хлору на электролизную установку типа "ЭльСоль" модель "ЭУ-КС1.3" производительностью 3 кг/сут. - 1 ед. |
| 1.8.15. | Реконструкция ВНС 2-го подъема на ВЗС с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и эл. оборудования | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Замена насосного агрегата ЦНС 180-170 - 1 ед., насосного агрегата ЦНС 200-90 - 1 ед., насосного агрегата ЦНС 240-110 - 1 ед. на насосы 1Д250-125а с эл. двигателем 132 кВт. - 3 ед.; задвижки чугунные 16 атм.: Д500мм с редуктором - 3 ед., Д400мм с редуктором - 3 ед., Д300мм с электроприводом - 3 ед., Д300мм с редуктором - 4 ед., Д200мм с редуктором - 7 ед., Д250мм с редуктором - 3 ед., Д150мм с редуктором - 2 ед., замена эл. оборудования, частотника 132кВт |
| 1.9. | Шаумянский сельский округ (хут. Афанасьевский Постик, п. Горный, хут. Крайняя Щель, с. Навагинское, хут. Островская Щель, с. Садовое, с. Шаумян, хут. Шубинка) |  |  |  |
| 1.9.1. | Реконструкция скважины в п. Горный | Капитальный ремонт строительной части павильонов скважины | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | 400 м3/сут |
| 1.9.2. | Строительство скважины в с. Навагинское | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 100 м3/сут |
| 1.9.3. | Реконструкция ВОС в с. Садовое | Ремонт строительной части, замена оборудования | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | 200 м3/сут |
| 1.9.4. | Реконструкция насосной станции в с. Садовое | Ремонт строительной части, замена насосного оборудования | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | 11 м3/час |
| 1.9.5. | Строительство ВОС в п. Горный | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 400 м3/сут |
| 1.9.6. | Строительство ВОС в с. Навагинское | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 100 м3/сут |
| 1.10. | Шепсинский сельский округ (с. Вольное, с. Дедеркой, с. Дзеберкой, с. Кроянское, п. панс. «Весна», п. панс. «Гизельдере», п. панс. «Южный», с. Шепси) |  |  |  |
|  | Мероприятия не запланированы |  |  |  |
| II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | город Туапсе |  |  |  |
| 2.1.1. | Реконструкция водопровода по ул.Новицкого | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L660м, Д225мм; L55м, Д110мм |
| 2.1.2. | Реконструкция водопровода по ул.Деповская | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L542м, Д160мм; L288м, Д110мм |
| 2.1.3. | Реконструкция водопровода по ул.Космонавтов | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L390м, Д160мм |
| 2.1.4. | Реконструкция водопроводных сетей по ул.Октябрьской Революции | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L150м, Д160мм |
| 2.1.5. | Реконструкция водопровода по ул. Гоголя (от ул.Мира до ул.Г.Петровой) | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L190м, Д225мм |
| 2.1.6. | Реконструкция водопровода по ул. Садовая-ул. Шишкина | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR18 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L307м, Д315мм |
| 2.1.7. | Реконструкция водопровода по ул. Кронштадтская | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L307м, Д315мм |
| 2.1.8. | Реконструкция водопровода по ул. Горького | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L350м, Д450мм |
| 2.1.9. | Реконструкция водопровода от резервуарного парка на г.Варваринка до ул.Чехова (1 участок) | Замена стального водопровода на стальную трубу | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L385м, Д530мм |
| 2.1.10. | Реконструкция водопровода от резервуарного парка на г.Варваринка до ул.Калараша (1 участок) | Замена стального водопровода на стальную трубу | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L500м, Д325мм |
| 2.1.11. | Реконструкция водопровода по ул.Бондаренко - ул.Фрунзе | Замена стального водопровода на стальную трубу | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L105м, Д215мм |
| 2.1.12. | Реконструкция водопровода центральной части г.Туапсе, район ул.К.Маркса | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L740м, Д225мм |
| 2.1.13. | Реконструкция водопровода района Грознефть и ул.Звездная | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17, ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L320м, Д250мм; L320м, Д250мм |
| 2.1.14. | Реконструкция водопроводных сетей района ул.Звездная - ул.Адм.Макарова | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L325м, Д250мм |
| 2.1.15. | Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул.Рабфаковская - ул.Калинина - ул.Полетаева | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L410м, Д225мм; L120м, Д315мм |
| 2.1.16. | Реконструкция водопроводных сетей по ул.Калараша в районе ж.д.№46В - ж.д. №43 | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR11 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L520м Д225мм, L790м Д110мм |
| 2.1.17. | Реконструкция водопровода центральной части г. Туапсе, район ул.Красных командиров, ул.Шаумяна | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L390м Д160мм, L 172м Д110мм |
| 2.1.18. | Проектирование 3-ей нитки водопровода Ду500мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р.Туапсе в районе НПС «Заречье» АО «Черномортранснефть» (ПСД, ПИР) | Разработка ПСД, ПИР | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, увеличение реализации | L3660м Д500мм |
| 2.1.19. | Реконструкция водопровода от ВНС по ул.Свободы до РЧВ на г.Варваринка в г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д300мм L800м |
| 2.1.20. | Реконструкция водопровода по ул.Гагарина г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д200мм L330м |
| 2.1.21. | Реконструкция магистрального водовода Ду=500мм и Ду=200мм по ул.Б.Хмельницкого. (Ду=500мм L=1660, Ду=200мм L=1060м) в г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен. В связи со стесненными условиями, реконструкцию водопроводов необходимо осуществить по дороге краевого значения (ул.Б.Хмельницкого). Основной объем реконструкции возможен исключительно методом ГНБ. Ду500мм L=1660м и Ду200мм L=1060м | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д500мм L1660м, Д200мм L1060м |
| 2.1.22. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция водопровода от технического водозабора НПЗ до ул.Б.Хмельницкого,90 (Ду=500мм, L=1006м) в г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен. Ду500мм, L=1006м | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д500мм L1006м |
| 2.1.23. | Проектирование и строительство водовода на хозяйственно-питьевые нужды г.Туапсе (2 нитки, Ду400мм) | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительных работ. 2х400мм | Повышение стабилизации работы городских водопроводных систем, снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды, устранение негативного воздействия на устойчивость функционирования системы городского водоснабжения и существующей схемы распределения потоков воды по городу | 2Д400мм |
| 2.1.24. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция магистрального водовода по ул.Набережная г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д600мм L1662,5м |
| 2.1.25. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция водовода по ул.Набережная г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д300мм, L1762 |
| 2.1.26. | Реконструкция водовода г.Туапсе, ул.Набережной - ручей "Греческий" | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д500мм L520м |
| 2.1.27. | Проектирование (ПСД, ПИР) и строительство водовода от ВЗС до мостового перехода через р.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение работ по строительству водовода | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д600мм |
| 2.1.28. | Проектирование (ПСД, ПИР) и строительство кольцевых и разводящих трубопроводов квартала застройки района г.Кадош в г.Туапсе, с обустройством колодцев на абонентских ответвлениях для обеспечения учета передаваемого ресурса | Разработка ПСД, ПИР, выполнение работ по строительству трубопроводов | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | - |
| 2.2. | Джубгский поселковый округ (пгт Джубга, с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдовановка, хут. Полковничий) |  |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция водопровода ул. Новороссийское шоссе, мкрн. «Восток», ул. Звездная в пгт. Джубга | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | До L400м Д219 мм после Д225 мм, L400 м |
| 2.3. | Новомихайловский поселковый округ (пгт Новомихайловский, п. б/о «Ласточка», п. д/о «Кубань», с. Ольгинка, п. панс. «Ольгинка», с. Пляхо, с. Подхребтовое, аул Псебе, п. сан. «Агрия», п. сан. «Черноморье», п. с/л/«Электрон», п. турбазы «Приморская») |  |  |  |
| 2.3.1. | Реконструкция водопроводной сети, ТСЖ "Ольгинка", с. Ольгинка | Замена стальной водопроводной сети на трубу ПЭ 100 SDR17, ТСЖ "Ольгинка", с. Ольгинка | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения. | L 300 м Д110 мм |
| 2.3.2. | Реконструкция водопроводной сети к автогаражу, п. Новомихайловский | Замена стальной водопроводной сети к автогаражу на трубу ПЭ 100 SDR17, п. Новомихайловский | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения. | L 200 м Д110 мм |
| 2.3.3. | Реконструкция самотечного водовода в с. Ольгинка, водозабор, от головных сооружений до резервуара на 500 куб. м. (ул. Солнечная) | Замена стального самотечного водовода на трубу ПЭ 100 SDR17 в с. Ольгинка, водозабор, от головных сооружений до резервуара на 500 куб. м. (ул. Солнечная) | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения. | L 250 м Д110 мм |
| 2.3.4. | Реконструкция самотечного водовода в с. Ольгинка, водозабор, от головных сооружений до резервуара на 500 куб. м. (ул. Кубанская) | Замена стального самотечного водовода на трубу ПЭ 100 SDR17 в с. Ольгинка, водозабор, от головных сооружений до резервуара на 500 куб. м. (ул. Кубанская) | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения. | L 250 м Д110 мм |
| 2.3.5. | Реконструкция водопроводной сети в п. Новомихайловский, водозабор, от ул. Мира до конторы Совхоза | Замена водопроводной сети на трубу ПЭ 100 SDR17 в п. Новомихайловский, водозабор, от ул. Мира до конторы Совхоза | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения. | L 500 м Д110 мм |
| 2.3.6. | Реконструкция водопроводной сети в п. Новомихайловский по ул. Юности | Замена водопроводной сети на трубу ПЭ 100 SDR17 в п. Новомихайловский по ул. Юности | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения. | L 350 м Д110 мм; L 85 м Д50 мм |
| 2.4. | Вельяминовский сельский округ (хут. Греческий, с. Заречье, с. Красное, с. Мессажай, п. Пригородный, п. Холодный Родник, с. Цыпка) |  |  |  |
| 2.4.1. | Реконструкция поселковых сетей водоснабжения на территории Вельяминовского сельского округа | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L 4838м D 110мм |
| 2.4.2. | Реконструкция магистральных сетей водоснабжения на территории Вельяминовского сельского округа | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L 8180м D 250мм |
| 2.4.3. | Строительство новых водопроводных сетей на территории Вельяминовского сельского округа | Строительство водопроводных сетей | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L 6100м D 160мм |
| 2.5. | Георгиевский сельский округ (с. Анастасиевка, аул Большое Псеушхо, с. Георгиевское, с. Индюк, с. Кирпичное, с. Кривенковское, аул. Малое Псеушхо) |  |  |  |
| 2.5.1. | Реконструкция водопровода по ул.Светлая в с. Кривенковское | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Д 63мм L 100м |
| 2.5.2. | Реконструкция водопровода по ул.Лесная в с. Георгиевское | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Д 63мм L 120м |
| 2.5.3. | Реконструкция водопровода по ул.Майкопская в с. Кирпичное | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Д 63мм L 70 м |
| 2.6. | Небугский сельский округ (с. Агой, аул Агуй-Шапсуг, п. Майский, с. Небуг, п. панс. «Небуг», п. Сосновый, п. Тюменский ) |  |  |  |
| 2.6.1. | Строительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Небугского сельского округа | Строительство водопроводных сетей мктериал - полиэтилен | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | Д 110-160мм L 5300 м |
| 2.6.2. | Реконструкция водопроводных сетей на территории населенных пунктов Небугского сельского округа | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | Дср 160мм L 9000 м |
| 2.7. | Октябрьский сельский округ (хут. Алтубинал, с. Гойтх, с. Гунайка Первая, с. Гунайка Четвёртая, п. Октябрьский, хут. Папоротный, с. Терзиян) |  |  |  |
| 2.7.1. | Строительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Октябрьского сельского округа | Строительство водопроводных сетей, материал-полиэтилен | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | L 19100м, Дср 160 мм |
| 2.8. | Тенгинский сельский округ (с. Тенгинка, с. Лермонтово) |  |  |  |
| 2.8.1. | Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтово | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | До L 270 м Д 219 мм после Д 225 мм L270 м |
| 2.8.2. | Реконструкция водопровода по ул. Набережная в с. Тенгинка | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | До L280м, Д100мм после Д110 мм L280 м |
| 2.8.3. | Реконструкция водопровода по ул. Совхозная в с. Тенгинка | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | До L300 м Д100 мм после Д110 мм L300 м |
| 2.9. | Шаумянский сельский округ (хут. Афанасьевский Постик, п. Горный, хут. Крайняя Щель, с. Навагинское, хут. Островская Щель, с. Садовое, с. Шаумян, хут. Шубинка) |  |  |  |
| 2.9.1. | Строительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Шаумянского сельского округа | Строительство водопроводных сетей мктериал - полиэтилен | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | Дср 110-160мм L 31800м |
| 2.9.2. | Реконструкция и строительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Шаумянского сельского округа | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | Дср 110мм L 1000м |
| 2.10. | Шепсинский сельский округ (с. Вольное, с. Дедеркой, с. Дзеберкой, с. Кроянское, п. панс. «Весна», п. панс. «Гизельдере», п. панс. «Южный», с. Шепси) |  |  |  |
| 2.10.1. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Садовая с. Шепси Шепсинского сельского округа | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения | Дср 110мм L 940м |
| 2.10.2. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Сочинская с. Шепси Шепсинского сельского округа | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения | Дср 110мм L 1096м |
| 2.10.3. | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Дедеркой Шепсинского сельского округа | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения | Дср 110мм L 3400м |
| 2.10.4. | Реконструкция магистрального водопровода "Туапсе-Южный" | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения | Д 315мм L 6000 м |
| 2.10.5. | Реконструкция сетей водоснабжения п. панс. "Гизельдере" Шепсинского сельского округа | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения | Дср 110мм L 3950 м |

При реализации мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения населенных пунктов МО Туапсинский муниципальный округ должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам необходимого объема, питьевой воды установленного качества;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

В связи с тем, что большая часть сетей водоснабжения исчерпала свой эксплуатационный ресурс и имеет значительный износ, необходима поэтапная реконструкция с заменой сетей на полимерные трубы, что позволит увеличить срок эксплуатации сетей, обеспечить безаварийную эксплуатацию, повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить бесперебойную работу системы водоснабжения, снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене, снизить износ сетей.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Информация о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения на территории населенных пунктов МО Туапсинский муниципальный округ поселении их краткое описание и характеристики представлены в таблице 4.2.1.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В населенных пунктах МО Туапсинский муниципальный округ система автоматизации, преимущественно отсутствует, управление насосами производится вручную, на всех насосных станциях постоянно дежурит персонал.

На территории объектов централизованной системы водоснабжения г. Туапсе планируется на перспективу монтаж системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС с целью автоматизированного контроля и управления за электрическим оборудованием скважин, контрольно-измерительным оборудованием, снижения расхода электрической энергии на подъем воды.

Автоматизации ВНС предусматривает:

- автоматическое включение станции в работу при восстановлении электроснабжения (не требуется выезд обслуживающего персонала);

- группа сетевых насосных агрегатов:

  - технологический запуск/останов в соответствии с технологическим регламентом;

  - регулирование давление воды к потребителю по расходу согласно графику нагрузки гидравлической сети;

  - параллельная работа двух насосных агрегатов и распределение нагрузки между ними;

  - автоматический ввод резерва.

- резервуары чистой воды

  - поддержание требуемого уровня;

Диспетчеризация ВНС включает:

- передача информации с удаленных насосных станций в центр сбора информации (на центральный диспетчерский пункт - ЦДП) по различным каналам связи;

- организация центров сбора информации (серверное оборудование, рабочие места диспетчерского, производственно-технического и административного персонала);

- обеспечение удаленного мониторинга и управления ВНС;

- автоматизированный учет энергоресурсов.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Коммерческий учет потребления воды организациями производится на основании показаний приборов учета. Обеспеченность организаций приборами учета составляет 100%.

По состоянию на начало 2025 года обеспеченность общедомовыми приборами учета всех потребителей составляет 89%.

Доля поставки ресурса населению по приборам учета холодной воды в частных домах составляет 23,31% от объема воды, отпущенного населению. В многоквартирных домах доля поставки ресурса населению по приборам учета составляет 48,71% от объема воды, отпущенного населению.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

На территории населенных пунктов МО Туапсинский муниципальный округ, на перспективу Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается строительство и реконструкция сетей водоснабжения.

Маршруты прокладки сетей водоснабжения, необходимо уточнить и согласовать при разработке проектно-сметной документации перед началом строительно-монтажных работ.

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На территории населенных пунктов МО Туапсинский муниципальный округ, на перспективное развитие централизованной системы водоснабжения предусматривается строительство и реконструкция резервуаров чистой воды (РЧВ), строительство и реконструкция водопроводных насосных станций, очистных сооружений.

Размещение объектов необходимо уточнить при разработке проектно-сметной документации перед началом строительно-монтажных работ.

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Структурные схемы и планы размещения объектов системы водоснабжения приведены в Приложении 1.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

На территории населенных пунктов МО Туапсинский муниципальный округ, строительство водопроводных сетей, реконструкция ВЗС и ВНС не будут оказывать вредного воздействия на водный бассейн.

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Вредное воздействие на окружающую среду от хранения и транспортировки хим. реагентов отсутствует.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения в населенных пунктах МО Туапсинский муниципальный округ, включая стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения приведен в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Оценка стоимости мероприятий по реализации схем водоснабжения на период 2026–2040 гг.

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (без НДС) | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения | 2384418,66 | 14213,85 | 45862,10 | 70411,13 | 349628,65 | 532352,21 | 478364,95 | 377566,22 | 173791,68 | 185394,50 | 83416,64 | 73416,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | город Туапсе | 650104,97 | 14213,85 | 26198,41 | 25834,04 | 101482,97 | 122209,01 | 128583,34 | 41916,65 | 54416,69 | 48416,66 | 48416,66 | 38416,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Проектирование объекта "Переоборудование системы обеззараживания питьевой воды с хлораторных «АДВАНС» на электролизную установку на городских водозаборных сооружениях, расположенных в с.Мессажай" | 3807,46 |  |  |  | 3807,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважины №19 на городских водозаборных сооружениях с.Мессажай | 6666,12 |  |  |  |  | 6666,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин №20 на городских водозаборных сооружениях с.Мессажай | 1591,84 |  |  |  | 1591,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Реконструкция водопроводной насосной станции НПЗ с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 5599,88 | 5599,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Выполнение работ по изысканиям и последующему построению математической модели месторождения подземных вод с целью возможной переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений г.Туапсе | 10500,00 |  |  |  | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Проектирование и строительство РЧВ №3 на г.Варваринка, г.Туапсе | 25000,00 |  | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Реконструкция системы водоснабжения района Сортировочный г.Туапсе со строительством резервуарного парка 2х500м3, ВНС, напорных и разводящих трубопроводов | 30500,00 |  |  |  |  |  | 5083,33 | 5083,33 | 5083,33 | 5083,33 | 5083,33 | 5083,35 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Реконструкция системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС, территория городского водозабора, 4км севернее г.Туапсе, 1-й этап | 14000,00 | 2333,33 | 2333,33 | 2333,33 | 2333,33 | 2333,33 | 2333,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Реконструкция системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС, территория городского водозабора, 4км севернее г.Туапсе, 2-й этап | 15000,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Перевод хлораторных ВЗС и ОСК на систему гидролизного обеззараживания взамен системы обеззараживания жидким хлором на городских ВЗС и ОСК г.Туапсе | 20000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Модернизация 9 (девяти) водопроводных повысительных насосных станций капитальным ремонтом зданий и сооружений с установкой автоматизированной системы управления и контроля за их работой г.Туапсе | 75000,00 |  |  |  |  |  | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС г.Туапсе в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | 220000,00 |  |  |  | 73333,33 | 73333,33 | 73333,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Реконструкция водопроводной насосной станции по ул.Звездная г.Туапсе | 8000,00 |  |  |  |  | 8000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Реконструкция ЗСО водопроводной насосной станции по ул.Звездная г.Туапсе | 4000,00 |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Проектирование и внедрение системы передачи данных по учету воды по телекоммуникационным каналам связи на диспетчерский пункт МУП «ЖКХ г.Туапсе» в многоквартирных жилых домах г.Туапсе для повышения реализации | 30000,00 |  |  |  | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Выполнение противооползневых мероприятий ВНС ул.Свободы г.Туапсе | 20000,00 |  |  |  |  |  | 6666,66 | 6666,66 | 6666,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Выполнение противооползневых мероприятий ВНС ул.В.Кардонная г.Туапсе | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Выполнение противооползневых мероприятий ВНС п/о "Весна" с устранением существующих разрушений здания ВНС г.Туапсе | 25000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8333,33 | 8333,33 | 8333,34 |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Приобретение специализированного транспорта | 50000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин городских ВЗС г.Туапсе | 35000,00 |  |  |  |  |  | 11666,66 | 11666,66 | 11666,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. | Реконструкция ВНС по ул.В.Кардонная с заменой насосного оборудования | 482,55 |  | 482,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. | Реконструкция ВЗС г.Туапсе с заменой насосного оборудования на скважинах водозабора (скв.№3-33) | 13797,26 | 780,64 | 2882,53 | 3000,71 | 3417,02 | 3716,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23. | Реконструкция ВЗС г.Туапсе с установкой электролизной установки "ХЛОРЭФС" УГ-7М производительностью 3 кг/сут. по активному хлору на скважину №32 | 7159,87 |  |  |  |  | 7159,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Джубгский поселковый округ (пгт Джубга, с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдовановка, хут. Полковничий) | 77826,89 | 0,00 | 4393,25 | 1437,87 | 5329,10 | 16666,66 | 16666,66 | 13333,34 | 0,00 | 6666,66 | 6666,66 | 6666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Выполнение работ по изысканиям и последующей переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений в пгт.Джубга с увеличением количества скважин и (или) их производительности, исходя из результатов разведочных работ | 10000,00 |  |  |  | 3333,33 | 3333,33 | 3333,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС пгт.Джубга в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | 40000,00 |  |  |  |  | 13333,33 | 13333,33 | 13333,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС пгт.Джубга | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6666,66 | 6666,66 | 6666,68 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Реконструкция ВЗС пгт.Джубга с заменой насосного оборудования на скважинах | 4814,88 |  | 1381,242 | 1437,873 | 1995,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Реконструкция ВЗС пгт.Джубга с заменой электролизной установки | 3012,00 |  | 3012,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Новомихайловский поселковый округ (пгт Новомихайловский, п. б/о «Ласточка», п. д/о «Кубань», с. Ольгинка, п. панс. «Ольгинка», с. Пляхо, с. Подхребтовое, аул Псебе, п. сан. «Агрия», п. сан. «Черноморье», п. с/л/«Электрон», п. турбазы «Приморская») | 11550,31 | 0,00 | 0,00 | 4246,62 | 2901,85 | 2901,85 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Бурение 3-х новых скважин на ВЗС с. Ольгинка | 8705,54 |  |  | 2901,85 | 2901,85 | 2901,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Модернизация насосного оборудования на скважине № 1 п. Новомихайловский | 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Модернизация насосного оборудования на скважине № 2 п. Новомихайловский | 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Модернизация насосного оборудования на скважине № 3 п. Новомихайловский | 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Модернизация насосного оборудования на водозаборе с. Ольгинка | 750,00 |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважины № 2 на водозаборных сооружениях пгт.Новомихайловский | 1344,78 |  |  | 1344,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Вельяминовский сельский округ (хут. Греческий, с. Заречье, с. Красное, с. Мессажай, п. Пригородный, п. Холодный Родник, с. Цыпка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Георгиевский поселковый округ (с. Анастасиевка, аул Большое Псеушхо, с. Георгиевское, с. Индюк, с. Кирпичное, с. Кривенковское, аул. Малое Псеушхо) | 159703,86 | 0,00 | 1393,66 | 4979,83 | 8391,70 | 36605,33 | 33333,34 | 30000,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Выполнение работ по изысканиям и последующей переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений в с.Георгиевское с увеличением количества скважин и (или) их производительности, исходя из результатов разведочных работ | 10000,00 |  |  |  | 3333,33 | 3333,33 | 3333,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Георгиевское в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | 30000,00 |  |  |  |  | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Кирпичное в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | 30000,00 |  |  |  |  | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Кривенковское в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | 30000,00 |  |  |  |  | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Георгиевское | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.6. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Кривенковское | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.7. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Кирпичное | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.8. | Реконструкция ВЗС с.Георгиевское с заменой насосного оборудования на скважинах | 1229,37 |  | 292,126 | 304,103 | 633,142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.9. | Реконструкция ВЗС с.Георгиевское с заменой насосов-дозаторов электролизной установки | 203,067 |  | 203,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.10. | Реконструкция ВЗС с.Кривенковское с заменой насосного оборудования на скважинах | 1838,12 |  | 436,779 | 454,687 | 946,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.11. | Реконструкция ВЗС с.Кирпичное с заменой насосного оборудования на скважинах | 1216,90 |  | 292,126 | 608,205 | 316,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.12. | Реконструкция ВЗС с.Кирпичное с заменой насосов-дозаторов электролизной установки | 169,56 |  | 169,563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.13. | Реконструкция ВЗС с.Георгиевское с заменой электролизной установки | 3012,00 |  |  | 3012,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.14. | Реконструкция ВЗС с.Кривенковское с заменой электролизной установки | 3162,00 |  |  |  | 3162,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.15. | Реконструкция ВНС 2-го подъема на ВЗС с.Кривенковское с заменой насосного оборудования | 600,83 |  |  | 600,828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.16. | Реконструкция ВЗС с.Кирпичное с заменой электролизной установки | 3272,00 |  |  |  |  | 3272,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Агойский сельский округ (с. Агой, аул Агуй-Шапсуг, п. Майский, с. Небуг, п. панс. «Небуг», п. Сосновый, п. Тюменский ) | 242493,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9717,73 | 77591,94 | 77591,94 | 77591,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Строительство скважины в ауле Агуй-Шапсуг | 9717,73 |  |  |  | 9717,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Строительство ВОС в ауле Агуй-Шапсуг | 232775,81 |  |  |  |  | 77591,94 | 77591,94 | 77591,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Октябрьский сельский округ (хут. Алтубинал, с. Гойтх, с. Гунайка Первая, с. Гунайка Четвёртая, п. Октябрьский, хут. Папоротный, с. Терзиян) | 513083,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8794,08 | 64689,62 | 85925,04 | 162401,73 | 104658,89 | 86614,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Строительство скважины в п. Октябрьский, Октябрьского сельского поселения | 8794,08 |  |  |  | 8794,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Строительство скважины в с. Гунайка Четвертая, Октябрьского сельского поселения | 6946,78 |  |  |  |  | 6946,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Строительство скважины в с. Гойтх, Октябрьского сельского поселения | 10137,57 |  |  |  |  |  | 10137,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. | Строительство ВОС в п. Октябрьский, Октябрьского сельского поселения | 173228,52 |  |  |  |  | 57742,84 | 57742,84 | 57742,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5. | Строительство ВОС в с. Гунайка Четвертая, Октябрьского сельского поселения | 54133,91 |  |  |  |  |  | 18044,64 | 18044,64 | 18044,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.6. | Строительство ВОС в с. Гойтх, Октябрьского сельского поселения | 259842,77 |  |  |  |  |  |  | 86614,26 | 86614,26 | 86614,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Тенгинский сельский округ (с. Тенгинка, с. Лермонтово) | 466191,29 | 0,00 | 2511,25 | 24437,10 | 136202,94 | 116666,66 | 108146,66 | 38226,68 | 0,00 | 13333,32 | 13333,32 | 13333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1. | Выполнение работ по изысканиям и последующей переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений в с.Лермонтово с увеличением количества скважин и (или) их производительности, исходя из результатов разведочных работ | 14250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Лермонтово в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | 30000,00 |  |  |  |  | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Тенгинка в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | 20000,00 |  |  |  |  | 6666,66 | 6666,66 | 6666,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Лермонтово | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6666,66 | 6666,66 | 6666,68 |  |  |  |  |  |
| 1.8.5. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Тенгинка | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6666,66 | 6666,66 | 6666,68 |  |  |  |  |  |
| 1.8.6. | Реконструкция ВЗС с.Лермонтово с заменой насосного оборудования на скважинах | 4552,29 |  | 1187,69 | 1648,51 | 1716,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.7. | Реконструкция ВЗС с.Тенгинка с заменой насосного оборудова-ния на скважинах | 2131,17 |  | 818,36 | 425,96 | 886,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.8. | Реконструкция ВНС 2-го подъема на ВЗС с.Лермонтово с заменой трансформаторов | 1031,12 |  | 505,20 | 525,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.9. | Проектирование и выполнение работ по восстановлению, бурению, установке насосного оборудования, надземных павильонов, системы энергоснабжения скважин на водозаборных сооружениях с.Лермонтово. | 18150,00 |  |  | 9000,00 | 9150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.10. | Строительство водопроводов с целью подачи воды в существующие резервуары объемом 2х2000 м3 на ВЗС с.Лермонтово при увеличении запасов подземных вод Шапсухского месторождения. | 7200,00 |  |  |  | 7200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.11. | Проектирование и реконструкция водопроводной насосной станции 2-го подъема на водозаборных сооружениях с.Лермонтово с установкой технологического оборудования с необходимой проектной производительностью (с учетом существующих и перспективных нагрузок) и напором для обеспечения подачи воды на геодезические отметки территорий, на которых расположены объекты санаторно-курортного и коммерческого назначения, запитанные от ВНС 2-го подъема с.Лермонтово. | 176560,00 |  |  |  | 50000,00 | 50000,00 | 55000,00 | 21560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.12. | Строительство двух водопроводов диаметром 300мм, материал труб ПЭ100 SDR 11 от ВНС 2-го подъема до ООО «Жемчужный берег». | 136480,00 |  |  |  | 50000,00 | 50000,00 | 36480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.13. | Реконструкция ВЗС с.Лермонтово с заменой электролизной установки | 2824,71 |  |  | 2824,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.14. | Реконструкция ВЗС с.Тенгинка с заменой электролизной установки | 3012,00 |  |  | 3012,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.15. | Реконструкция ВНС 2-го подъема на ВЗС с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 10000,00 |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Шаумянский сельский округ (хут. Афанасьевский Постик, п. Горный, хут. Крайняя Щель, с. Навагинское, хут. Островская Щель, с. Садовое, с. Шаумян, хут. Шубинка) | 168785,51 | 0,00 | 0,00 | 1856,69 | 67322,43 | 84990,24 | 14616,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1. | Реконструкция скважины в п. Горный Шаумянского сельского поселения | 1856,69 |  |  | 1856,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2. | Строительство скважины в с. Навагинское Шаумянского сельского поселения | 6560,53 |  |  |  | 6560,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.3. | Реконструкция ВОС в с. Садовое Шаумянского сельского поселения | 10826,78 |  |  |  |  | 10826,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4. | Реконструкция насосной станции в с. Садовое Шаумянского сельского поселения | 1214,61 |  |  |  | 1214,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.5. | Строительство ВОС в п. Горный Шаумянского сельского поселения | 119094,60 |  |  |  | 59547,30 | 59547,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.6. | Строительство ВОС в с. Навагинское Шаумянского сельского поселения | 29232,31 |  |  |  |  | 14616,16 | 14616,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Шепсинсккий сельский округ (с. Вольное, с. Дедеркой, с. Дзеберкой, с. Кроянское, п. панс. «Весна», п. панс. «Гизельдере», п. панс. «Южный», с. Шепси) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения | 1125349,46 | 21398,56 | 82278,07 | 148547,71 | 130401,48 | 124321,02 | 91081,54 | 75172,25 | 71768,60 | 58518,60 | 57793,02 | 52047,50 | 52047,50 | 52047,50 | 39430,43 | 37599,93 | 30895,74 |
| 2.1. | город Туапсе | 522096,83 | 20002,11 | 78536,48 | 136675,53 | 107024,91 | 100524,47 | 46166,66 | 19916,68 | 13250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Реконструкция водопровода по ул.Новицкого | 8310,83 | 4048,14 | 4262,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Реконструкция водопровода по ул.Деповская | 6952,66 | 3386,59 | 3566,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Реконструкция водопровода по ул.Космонавтов | 3810,73 |  |  | 3810,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Реконструкция водопроводных сетей по ул.Октябрьской Революции | 1559,42 |  |  | 1559,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Реконструкция водопровода по ул.Гоголя (от ул.Мира до ул.Г.Петровой) | 2711,45 |  |  |  | 2711,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по ул.Садовая-ул. Шишкина | 1931,03 |  |  |  |  | 1931,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Реконструкция водопровода по ул.Кронштадтская | 2390,94 |  |  | 2390,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Реконструкция водопровода по ул.Горького | 6701,45 |  | 6701,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Реконструкция водопровода от резервуарного парка на г.Варваринка до ул.Чехова (1 участок) | 7576,25 |  |  | 7576,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Реконструкция водопровода от резервуарного парка на г.Варваринка до ул.Калараша (1 участок) | 6421,98 | 6421,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Реконструкция водопровода по ул.Бондаренко - ул.Фрунзе | 1269,81 |  |  |  | 1269,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Реконструкция водопровода центральной части г.Туапсе, район ул.К.Маркса | 6145,40 | 6145,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Реконструкция водопровода района Грознефть и ул.Звездная | 5839,62 |  | 5839,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. | Реконструкция водопроводных сетей района ул.Звездная - ул.Адм.Макарова | 4771,55 |  |  | 4771,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. | Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул.Рабфаковская - ул.Калинина - ул.Полетаева | 5626,97 |  |  |  | 5626,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. | Реконструкция водопроводных сетей по ул.Калараша в районе ж.д.№46В - ж.д. №43 | 9676,78 |  |  |  |  | 9676,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16. | Реконструкция водопровода центральной части г.Туапсе, район ул.Красных командиров, ул.Шаумяна | 5399,97 |  |  | 5399,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17. | Проектирование 3-ей нитки водопровода Ду500мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р.Туапсе в районе НПС «Заречье» АО «Черномортранснефть» (ПСД, ПИР) | 20000,00 |  |  |  |  | 6666,66 | 6666,66 | 6666,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18. | Реконструкция водопровода от ВНС по ул.Свободы до РЧВ на г.Варваринка в г.Туапсе | 12000,00 |  |  |  |  | 6000,00 | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19. | Реконструкция водопровода по ул.Гагарина г.Туапсе | 4500,00 |  |  |  |  |  |  | 2250,00 | 2250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20. | Реконструкция магистрального водовода Ду=500мм и Ду=200мм по ул.Б.Хмельницкого. (Ду=500мм L=1660, Ду=200мм L=1060м) в г.Туапсе | 77000,00 |  | 25666,66 | 25666,66 | 25666,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция водопровода от технического водозабора НПЗ до ул.Б.Хмельницкого,90 (Ду=500мм, L=1006м) в г.Туапсе | 27500,00 |  | 13750,00 | 13750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22. | Проектирование и строительство водовода на хозяйственно-питьевые нужды г.Туапсе (2 нитки, Ду400мм) | 13000,00 |  |  | 6500,00 | 6500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция магистрального водовода по ул.Набережная г.Туапсе | 75000,00 |  | 18750,00 | 18750,00 | 18750,00 | 18750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция водовода по ул.Набережная г.Туапсе | 33000,00 |  |  | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25. | Реконструкция водовода г.Туапсе, ул.Набережной - ручей "Греческий" | 90000,00 |  |  | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26. | Проектирование (ПСД, ПИР) и строительство водовода от ВЗС до мостового перехода через р.Туапсе | 44000,00 |  |  |  |  | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27. | Проектирование (ПСД, ПИР) и строительство кольцевых и разводящих трубопроводов квартала застройки района г.Кадош в г.Туапсе, с обустройством колодцев на абонентских ответвлениях для обеспечения учета передаваемого ресурса | 39000,00 |  |  | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Джубгский поселковый округ (пгт Джубга, с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдовановка, хут. Полковничий) | 2583,09 | 0,00 | 919,83 | 641,43 | 670,93 | 350,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Реконструкция водопровода ул. Новороссийское шоссе, мкрн. «Восток», ул. Звездная в пгт. Джубга | 2583,09 |  | 919,83 | 641,43 | 670,93 | 350,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Новомихайловский поселковый округ (пгт Новомихайловский, п. б/о «Ласточка», п. д/о «Кубань», с. Ольгинка, п. панс. «Ольгинка», с. Пляхо, с. Подхребтовое, аул Псебе, п. сан. «Агрия», п. сан. «Черноморье», п. с/л/«Электрон», п. турбазы «Приморская») | 9136,91 | 0,00 | 571,97 | 1236,54 | 2494,51 | 2673,95 | 2159,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Реконструкция водопроводной сети, ТСЖ "Ольгинка", с. Ольгинка | 571,97 |  | 571,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Реконструкция водопроводной сети к авто-гаражу, п. Новомихайловский | 1236,54 |  |  | 1236,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Реконструкция самотечного водовода в с. Ольгинка, водозабор, от головных сооружений до резервуара на 500 куб. м. (ул. Солнечная) | 851,43 |  |  |  | 851,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Реконструкция самотечного водовода в с. Ольгинка, водозабор, от головных сооружений до резервуара на 500 куб. м. (ул. Кубанская) | 1643,07 |  |  |  | 1643,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Реконструкция водопроводной сети в п. Новомихайловский, водозабор, от ул. Мира до конторы Совхоза | 2673,95 |  |  |  |  | 2673,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Реконструкция водопроводной сети в п. Новомихайловский по ул. Юности | 2159,93 |  |  |  |  |  | 2159,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Вельяминовский сельский округ (хут. Греческий, с. Заречье, с. Красное, с. Мессажай, п. Пригородный, п. Холодный Родник, с. Цыпка) | 117115,74 | 0,00 | 0,00 | 4484,03 | 10647,20 | 10647,20 | 10647,20 | 13953,59 | 9469,56 | 9469,56 | 9469,56 | 9469,56 | 9469,56 | 9469,56 | 3306,39 | 3306,39 | 3306,39 |
| 2.4.1. | Реконструкция поселковых сетей водоснабжения на территории Вельяминоского сельского поселения | 22420,14 |  |  | 4484,03 | 4484,03 | 4484,03 | 4484,03 | 4484,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Реконструкция магистральных сетей вдоснабжения на территории Вельяминовского сельского поселения | 61631,75 |  |  |  | 6163,18 | 6163,18 | 6163,18 | 6163,18 | 6163,18 | 6163,18 | 6163,18 | 6163,18 | 6163,18 | 6163,18 |  |  |  |
| 2.4.3. | Строительство новых водопроводных сетей на территории Вельяминовского сельского поселения | 33063,85 |  |  |  |  |  |  | 3306,39 | 3306,39 | 3306,39 | 3306,39 | 3306,39 | 3306,39 | 3306,39 | 3306,39 | 3306,39 | 3306,39 |
| 2.5. | Георгиевский сельский округ (с. Анастасиевка, аул Большое Псеушхо, с. Георгиевское, с. Индюк, с. Кирпичное, с. Кривенковское, аул. Малое Псеушхо) | 633,89 | 198,58 | 208,06 | 0,00 | 227,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Реконструкция водопровода по ул.Светлая в с. Кривенковское | 198,58 | 198,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Реконструкция водопровода по ул.Лесная в с. Георгиевское | 227,25 |  |  |  | 227,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Реконструкция водопровода по ул.Майкопская в с. Кирпичное | 208,06 |  | 208,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Агойский поселкового округа (с. Агой, аул Агуй-Шапсуг, п. Майский, с. Небуг, п. панс. «Небуг», п. Сосновый, п. Тюменский ) | 77510,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4878,27 | 4878,27 | 10623,80 | 10623,80 | 10623,80 | 10623,80 | 10623,80 | 4878,27 | 4878,27 | 4878,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Строительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Небугского сельского поселения | 28727,62 |  |  |  |  |  | 5745,52 | 5745,52 | 5745,52 | 5745,52 | 5745,52 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Реконструкция водопроводных сетей на территории населенных пунктов Небугского сельского поселения | 48782,74 |  |  |  | 4878,27 | 4878,27 | 4878,27 | 4878,27 | 4878,27 | 4878,27 | 4878,27 | 4878,27 | 4878,27 | 4878,27 |  |  |  |
| 2.7. | Октябрьский поселковый округ (хут. Алтубинал, с. Гойтх, с. Гунайка Первая, с. Гунайка Четвёртая, п. Октябрьский, хут. Папоротный, с. Терзиян) | 103527,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 |
| 2.7.1. | Строительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Октябрьского сельского поселения. | 103527,82 |  |  |  |  |  |  | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 | 10352,78 |
| 2.8. | Тенгинский поселковый округ (с. Тенгинка, с. Лермонтово) | 5206,63 | 1197,87 | 2041,73 | 1967,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Реконструкция водопровода по ул.Ленина в с. Лермонтово | 3073,23 |  | 1106,20 | 1967,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2. | Реконструкция водопровода по ул.Набережная в с. Тенгинка | 935,53 |  | 935,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Реконструкция водопровода по ул.Совхозная в с. Тенгинка | 1197,87 | 1197,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Шаумянский сельский округ (хут. Афанасьевский Постик, п. Горный, хут. Крайняя Щель, с. Навагинское, хут. Островская Щель, с. Садовое, с. Шаумян, хут. Шубинка) | 176999,86 | 0,00 | 0,00 | 1158,54 | 1158,54 | 1158,54 | 9776,83 | 8618,28 | 17236,57 | 17236,57 | 17236,57 | 17236,57 | 17236,57 | 17236,57 | 17236,57 | 17236,57 | 17236,57 |
| 2.9.1. | Строительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Шаумянского сельского поселения | 172365,69 |  |  |  |  |  | 8618,28 | 8618,28 | 17236,57 | 17236,57 | 17236,57 | 17236,57 | 17236,57 | 17236,57 | 17236,57 | 17236,57 | 17236,57 |
| 2.9.2. | Реконструкциятроительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Шаумянского сельского поселения | 4634,17 |  |  | 1158,54 | 1158,54 | 1158,54 | 1158,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Шепсинский сельский округ (с. Вольное, с. Дедеркой, с. Дзеберкой, с. Кроянское, п. панс. «Весна», п. панс. «Гизельдере», п. панс. «Южный», с. Шепси) | 110538,34 | 0,00 | 0,00 | 2384,61 | 3299,86 | 4087,67 | 11707,12 | 11707,12 | 10835,90 | 10835,90 | 10110,32 | 10110,32 | 10110,32 | 10110,32 | 8534,70 | 6704,20 | 0,00 |
| 2.10.1. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Садовая с. Шепси Шепсинского сельского поселения | 4356,13 |  |  | 871,23 | 871,23 | 871,23 | 871,23 | 871,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Сочинская с. Шепси Шепсинского сельского поселения | 5079,05 |  |  | 725,58 | 725,58 | 725,58 | 725,58 | 725,58 | 725,58 | 725,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.3. | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Дедеркой Шепсинского сельского поселения | 15756,20 |  |  | 787,81 | 787,81 | 1575,62 | 1575,62 | 1575,62 | 1575,62 | 1575,62 | 1575,62 | 1575,62 | 1575,62 | 1575,62 |  |  |  |
| 2.10.4. | Реконструкция магистрального водопровода "Туапсе-Южный" | 67041,96 |  |  |  |  |  | 6704,20 | 6704,20 | 6704,20 | 6704,20 | 6704,20 | 6704,20 | 6704,20 | 6704,20 | 6704,20 | 6704,20 |  |
| 2.10.5. | Реконструкция сетей водоснабжения п. панс. "Гизельдере" Шепсинского сельского поселения | 18305,00 |  |  |  | 915,25 | 915,25 | 1830,50 | 1830,50 | 1830,50 | 1830,50 | 1830,50 | 1830,50 | 1830,50 | 1830,50 | 1830,50 |  |  |
|  | ИТОГО по системе водоснабжения | 3573770,67 | 35612,41 | 135393,45 | 225891,87 | 486064,65 | 662903,58 | 576582,64 | 462443,59 | 255692,43 | 254491,06 | 141209,66 | 125464,23 | 52047,50 | 52047,50 | 39430,43 | 37599,93 | 30895,74 |

  - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Общий объем финансовых потребностей схемы водоснабжения Туапсинского муниципального образования на период до 2040 года составляет 3 573 770,67 тыс. руб.

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Результаты реализации Схемы водоснабжения определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

К основным целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих централизованное водоснабжение, относятся:

| 1.1 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| 1.2 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
| 1.3 | Эффективность системы водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов системы водоснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей водоснабжения, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется удельным расходом электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- повышение надежности системы водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Целевые показатели системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2024 (факт) | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) | 2027 (прогноз) | 2028 (прогноз) | 2029 (прогноз) | 2030 (прогноз) | 2031 - 2035 (прогноз) | 2036 - 2040 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Город Туапсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | час/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./сут. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м3 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| II. | Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | час/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м3 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| III. | Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | час/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 32,18 | 32,18 | 32,18 | 32,18 | 32,18 | 32,18 | 32,18 | 32,18 | 32,18 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м3 | 1,2298 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| IV. | Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| V. | Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | час/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 |
| 7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м3 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| VI. | Агойский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,8 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 1,3 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | час/чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 17,44 |
| 7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| VII. | Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | час/чел | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./сут | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д |
| 7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д |
| VIII. | Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | час/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 |
| 7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м3 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| IX. | Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | час/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | н/д | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 |
| 7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| X. | Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 0,00 |
| 4. | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | час/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./сут. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 46,73 | 19,95 | 19,85 | 19,75 | 19,65 | 19,55 | 19,46 | 19,15 | 19,15 |
| 7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м3 | 88,90 | 105,82 | 105,33 | 104,84 | 104,35 | 103,86 | 103,38 | 102,90 | 100,99 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории населенных пунктов МО Туапсинский муниципальный округ, были выявлены бесхозяйные сети водоснабжения.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Перечень бесхозяйных объектов системы водоснабжения Туапсинского муниципального округа

| № п/п | Адрес | Тип объекта | Характеристики объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д, мм | Ед. изм. | Кол-во | Глубина заложения, м | Техническое состояние | Износ |
| I. | Город Туапсе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Город Туапсе, пер. Светлый | Трубопровод водоснабжения стальной | 150 | м | 210 | 1,5 | Удовл. | 20% |
| 2 | Город Туапсе, пер. Светлый | Трубопровод водоснабжения стальной | 50 | м | 270 | 1 | Удовл. | 20% |
| 3 | Город Туапсе, пер. Светлый | Колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 2 |  | Удовл. | 20% |
| 4 | Город Туапсе, пер. Светлый | Колодцы сборный ж/б Д=1м |  | шт. | 2 |  | Удовл. | 20% |
| 5 | Город Туапсе, пер. Светлый | Задвижки | 150 | шт. | 1 |  | Удовл. | 20% |
| 6 | Город Туапсе, пер. Светлый | Задвижки | 50 | шт. | 4 |  | Удовл. | 20% |
| 7 | Город Туапсе, пер. Светлый | Пожарные гидранты |  | шт. | 1 |  | Удовл. | 20% |
| 8 | Город Туапсе, ул. Омская | Трубопровод водоснабжения стальной | 20–50 | м | 294 | 1 | Подлежат замене | 95% |
| 9 | Город Туапсе, ул. Омская | Колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 4 |  | Подлежат замене | 95% |
| 10 | Город Туапсе, пер. Колхозный | Трубопровод водоснабжения стальной | 25-40 | м | 178 | 1 | Подлежат замене | 95% |
| 11 | Город Туапсе, пер. Колхозный | Колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 2 |  | Подлежат замене | 95% |
| 12 | Город Туапсе, ул. Чкалова | Трубопровод водоснабжения стальной | 25-40 | м | 97 | 1 | Подлежат замене | 95% |
| 13 | Город Туапсе, ул. Озерная | Трубопровод водоснабжения стальной | 20-50 | м | 291 | 1 | Подлежат замене | 95% |
| 14 | Город Туапсе, ул. Озерная | Колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 5 |  | Подлежат замене | 95% |
| 15 | Город Туапсе, ул. Озерная | Колодцы бетонные Д=1м |  | шт. | 1 |  | Подлежат замене | 95% |
| 16 | Город Туапсе, ул. Луговая | Трубопровод водоснабжения стальной | 100 | м | 223 | 1,2 | Удовлетворительное | 45% |
| 17 | Город Туапсе, ул. Луговая | колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 4 |  | Удовлетворительное | 45% |
| 18 | Город Туапсе, ул. Ушакова | Трубопровод водоснабжения стальной | 32 | м | 353 | 1 | Подлежат замене | 100% |
| 19 | Город Туапсе, ул. Ушакова | Колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 4 |  | Подлежат замене | 100% |
| 20 | Город Туапсе, ул. Вольная | Трубопровод водоснабжения стальной | 50 | м | 815 | 1 | Подлежат частичной реконструкции | 85% |
| 21 | Город Туапсе, ул. Вольная | Колодцы бетонные Д=1м |  | шт. | 4 |  | Подлежат частичной реконструкции | 85% |
| 22 | Город Туапсе, ул. Вольная | Колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 1 |  | Подлежат частичной реконструкции | 85% |
| 23 | Город Туапсе, ул. Заводская | Трубопровод водоснабжения стальной | 25 | м | 182 | 1 | Подлежат замене | 100% |
| 24 | Город Туапсе, ул. Заводская | Колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 5 |  | Подлежат замене | 100% |
| 25 | Город Туапсе, ул. Подгорная | Трубопровод водоснабжения стальной | 25 | м | 237 | 1 | Подлежат замене | 100% |
| 26 | Город Туапсе, ул. Подгорная | Колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 1 |  | Подлежат замене | 100% |
| 27 | Город Туапсе, ул. Заречная | Трубопровод водоснабжения стальной | 25 | м | 212 | 1 | Подлежат замене | 100% |
| 28 | Город Туапсе, ул. Заречная | колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 1 |  | Подлежат замене | 100% |
| 29 | Город Туапсе, пер. Дружбы | Трубопровод водоснабжения стальной | 50 | м | 389 | 1 | Подлежат замене | 100% |
| 30 | Город Туапсе, пер. Дружбы | Колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 3 |  | Подлежат замене | 100% |
| 31 | Город Туапсе, пер. Западный | Трубопровод водоснабжения стальной | 50 | м | 115 | 1 | Подлежат замене | 100% |
| 32 | Город Туапсе, пер. Западный | Колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 2 |  | Подлежат замене | 100% |
| 33 | Город Туапсе, ул. Калараша | Трубопровод водоснабжения стальной | 50 | м | 135 | 1 | Удовлетворительное | 20% |
| 34 | Город Туапсе, ул. Калараша | Трубопровод водоснабжения стальной | 70 | м | 460 | 1 | Удовлетворительное | 20% |
| 35 | Город Туапсе, ул. Калараша | Трубопровод водоснабжения стальной | 100 | м | 154 | 1,2 | Удовлетворительное | 20% |
| 36 | Город Туапсе, ул. Калараша | Трубопровод водоснабжения стальной | 150 | м | 460 | 1,5 | Удовлетворительное | 20% |
| 37 | Город Туапсе, ул. Калараша | Трубопровод водоснабжения стальной | 200 | м | 353 | 1,5 | Удовлетворительное | 20% |
| 38 | Город Туапсе, ул. Калараша | Трубопровод водоснабжения стальной | 300 | м | 543 | 1,5 | Удовлетворительное | 20% |
| 39 | Город Туапсе, ул. Калараша | Колодцы ж/б Д=1м |  | шт. | 6 |  | Удовлетворительное | 20% |
| 40 | Город Туапсе, ул. Калараша | Задвижки | 200 | шт. | 2 |  | Удовлетворительное | 20% |
| 41 | Город Туапсе, ул. Калараша | Задвижки | 150 | шт. | 2 |  | Удовлетворительное | 20% |
| 42 | Город Туапсе, ул. Калараша | Задвижки | 100 | шт. | 1 |  | Удовлетворительное | 20% |
| 43 | Город Туапсе, ул. Калараша | Задвижки | 80 | шт. | 1 |  | Удовлетворительное | 20% |
| 44 | Город Туапсе, ул. Калараша | Трубы стальные (кольцевой) без колодцев | 150 | м | 340 | 1,5 | Удовлетворительное | 35% |
| 45 | Город Туапсе, ул. 8 Марта | Трубы стальные без колодцев | 25 | м | 205 | 1 | Подлежат замене | 100% |
| 46 | Город Туапсе, ул. Звездная | Трубопровод водоснабжения стальной | 50 | м | 43 | 1 | Подлежат замене | 100% |
| 47 | Город Туапсе, ул. Звездная | Колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 1 |  | Подлежат замене | 100% |
| 48 | Город Туапсе, ул. Ленинградская | Трубопровод водоснабжения стальной | 150 | м | 144 | 1,5 | Подлежат замене | 100% |
| 49 | Город Туапсе, ул. Ленинградская | Трубопровод водоснабжения стальной | 100 | м | 32 | 1,2 | Подлежат замене | 100% |
| 50 | Город Туапсе, ул. Ленинградская | Трубопровод водоснабжения стальной | 50 | м | 53 | 1 | Подлежат замене | 100% |
| 51 | Город Туапсе, ул. Шапсугская | Трубопровод водоснабжения стальной | 50 | м | 200 | 1 | Подлежат замене | 100% |
| 52 | Город Туапсе, ул. Киселева | Трубопровод водоснабжения стальной | 25 | м | 206 | 1 | Подлежат замене | 100% |
| 53 | Город Туапсе, ул. Киселева | Колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 6 |  | Подлежат замене | 100% |
| 54 | Город Туапсе,ул. Дачная | Трубопровод водоснабжения стальной | 50-100 | м | 386 | 1,2 | Подлежат замене | 100% |
| 55 | Город Туапсе,ул. Дачная | Колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 5 |  | Подлежат замене | 100% |
| 56 | Город Туапсе, ул. Лазурная | Трубопровод водоснабжения стальной | 50 | м | 392 | 1 | Подлежат замене | 100% |
| 57 | Город Туапсе, ул. Лазурная | Колодцы кирпичные 0,6х0,7м |  | шт. | 3 |  | Подлежат замене | 100% |
| 58 | Город Туапсе, ул. Гагарина-Г.Петровой | Трубы стальные, кольцевой водопровод | 150 | м | 500 | 1,5 | Удовлетворительное | 30% |
| 59 | Город Туапсе, ул. Гагарина-Г.Петровой | Колодцы ж/б Д=1м |  | шт. | 7 |  | Удовлетворительное | 30% |
| 60 | Город Туапсе, ул. Гагарина-Г.Петровой | Задвижки | 200 | шт. | 1 |  | Удовлетворительное | 30% |
| 61 | Город Туапсе, ул. Гагарина-Г.Петровой | Задвижки | 150 | шт. | 1 |  | Удовлетворительное | 30% |
| 62 | Город Туапсе, ул. Гагарина-Г.Петровой | Задвижки | 100 | шт. | 1 |  | Удовлетворительное | 30% |
| 63 | Город Туапсе, ул. Гагарина-Г.Петровой | Пожарные гидранты |  | шт. | 7 |  | Удовлетворительное | 30% |
| II. | Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт.Джубга, мкр.Ореховая роща | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 179,5 | н/д | н/д | н/д |
| 2 | пгт.Джубга, мкр.Ореховая роща | Водопровод, ПЭ | 100 | м | 282,2 | н/д | н/д | н/д |
| 3 | пгт.Джубга, мкр.Ореховая роща | Водопровод, ПЭ | 50 | м | 120 | н/д | н/д | н/д |
| 4 | пгт.Джубга, ул.Колхозная | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 450 | н/д | н/д | н/д |
| 5 | пгт.Джубга, ул.Советская - ул.Набережная | Водопровод, ПЭ | 100 | м | 1000 | н/д | н/д | н/д |
| 6 | пгт.Джубга, ул.Советская - ул.Набережная | Водопровод, сталь | 76 | м | 480 | н/д | н/д | н/д |
| 7 | пгт.Джубга, ул.Строителей | Водопрводные сети, ПНД | 110 | м | 498 | н/д | н/д | н/д |
| 8 | пгт.Джубга, ул.Строителей | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 600 | н/д | н/д | н/д |
| 9 | пгт.Джубга, ул.Новороссийское шоссе | Водопровод, сталь | 219 | м | 600 | н/д | н/д | н/д |
| 10 | пгт.Джубга, от колодца на территории церкви до углового колодца в районе ул.Новороссийское шоссе, 1Б | Водопровод, сталь | 219 | м | 400 | н/д | н/д | н/д |
| 11 | От реки Джубга до ОСК | Водопроводные сети (Дюкер) | 300 | м | 100 | н/д | н/д | н/д |
| 12 | пгт.Джубга, от ул.Колхозная до ул.Советская | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 700 | н/д | н/д | н/д |
| 13 | пгт.Джубга, от ул.Колхозная до ул.Советская | Водопровод, сталь | 159 | м | 500 | н/д | н/д | н/д |
| 14 | пгт.Джубга, от ул.Колхозная до ул.Советская | Водопровод, ПЭ | 160 | м | 300 | н/д | н/д | н/д |
| 15 | пгт.Джубга, ул.Энтузиастов | Водопровод, сталь | 32 | м | 180 | н/д | н/д | н/д |
| 16 | пгт.Джубга, ул.Энтузиастов | Водопровод, ПЭ | 32 | м | 40 | н/д | н/д | н/д |
| 17 | пгт.Джубга, ул.Новостройка | Водопровод, сталь | 159 | м | 600 | н/д | н/д | н/д |
| 18 | пгт.Джубга, пер.Северный | Водопровод, сталь | 32 | м | 210 | н/д | н/д | н/д |
| 19 | пгт.Джубга, пер.Мирный | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 140 | н/д | н/д | н/д |
| 20 | пгт.Джубга, пер.Мирный | Водопровод, сталь | 89 | м | 220 | н/д | н/д | н/д |
| 21 | пгт.Джубга, ул.Садовая | Водопровод, ПЭ | 50 | м | 400 | н/д | н/д | н/д |
| 22 | пгт.Джубга, ул.Новая | Водопровод, ПЭ | 90 | м | 330 | н/д | н/д | н/д |
| 23 | пгт.Джубга, ул.Советская | Водопровод, сталь | 159 | м | 330 | н/д | н/д | н/д |
| 24 | пгт.Джубга, ул.Советская | Водопровод, ПЭ | 400 | м | 150 | н/д | н/д | н/д |
| 25 | пгт.Джубга, ул.Советская | Водопровод, сталь | 300 | м | 1000 | н/д | н/д | н/д |
| 26 | пгт.Джубга, ул.Советская | Водопровод, ПЭ | 63 | м | 150 | н/д | н/д | н/д |
| 27 | пгт.Джубга, ул.Советская | Водопровод, сталь | 108 | м | 200 | н/д | н/д | н/д |
| 28 | пгт.Джубга, пер.Советский | Водопровод, сталь | 50 | м | 150 | н/д | н/д | н/д |
| 29 | пгт.Джубга, пер.Радио | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 110 | н/д | н/д | н/д |
| 30 | пгт.Джубга, ул.Зеленая | Водопровод, сталь | 300 | м | 800 | н/д | н/д | н/д |
| 31 | пгт.Джубга, от ул.Зеленая до ул.Советская | Водопровод, сталь | 50 | м | 250 | н/д | н/д | н/д |
| 32 | пгт.Джубга, от ж.д. №11 по ул.Зеленая до ж.д. №1 по пер.Зеленый | Водопровод, сталь | 159 | м | 200 | н/д | н/д | н/д |
| 33 | пгт.Джубга, пер.Солнечный | Водопровод, ПЭ | 63 | м | 360 | н/д | н/д | н/д |
| 34 | пгт.Джубга, от ул.Зеленая до ул.Платановая | Водопровод, ПЭ | 40 | м | 100 | н/д | н/д | н/д |
| 35 | пгт.Джубга, от ул.Ореховая Роща до ул.Борохова | Водопровод, сталь | 250 | м | 900 | н/д | н/д | н/д |
| 36 | пгт.Джубга, мкр.Ореховая Роща | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 1900 | н/д | н/д | н/д |
| 37 | пгт.Джубга, ул.Зеленая | Водопровод, ПЭ | 50 | м | 150 | н/д | н/д | н/д |
| 38 | пгт.Джубга, от пер.Солнечный до ул.Советская,70 | Водопровод, ПЭ | 50 | м | 150 | н/д | н/д | н/д |
| 39 | пгт.Джубга, ул.Советская | Водопровод, сталь | 159 | м | 210 | н/д | н/д | н/д |
| 40 | пгт.Джубга, ул.Советская | Водопровод, ПЭ | 63 | м | 130 | н/д | н/д | н/д |
| 41 | пгт.Джубга, ул.Советская | Водопровод, ПЭ | 63 | м | 80 | н/д | н/д | н/д |
| 42 | пгт.Джубга, ул.Советская | Водопровод, сталь | 108 | м | 30 | н/д | н/д | н/д |
| 43 | пгт. Джубга, ул. Совхозная | Водопровод, ПЭ | 40 | м | 180 | н/д | н/д | н/д |
| 44 | пгт.Джубга, от ул.Советская до ул.Набережная | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 400 | н/д | н/д | н/д |
| 45 | пгт.Джубга, ул.Набережная | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 700 | н/д | н/д | н/д |
| 46 | пгт.Джубга, пер.Морской | Водопровод, ПЭ | 90 | м | 275 | н/д | н/д | н/д |
| 47 | пгт.Джубга, ул.Борохова, ул.Нагорная, ул.Черноморская | Водопровод, сталь | 219 | м | 730 | н/д | н/д | н/д |
| 48 | пгт.Джубга, от ул.Черноморская до ул.Маяковского | Водопровод, сталь | 219 | м | 460 | н/д | н/д | н/д |
| 49 | пгт.Джубга, от ул.Маяковского (по территории ООО "А-море") до санатория "Прибой" | Водопровод, сталь | 219 | м | 300 | н/д | н/д | н/д |
| 50 | пгт.Джубга, пер.Южный | Водопровод, ПЭ | 63 | м | 470 | н/д | н/д | н/д |
| 51 | пгт.Джубга, пер.Черноморский | Водопровод, сталь | 76 | м | 190 | н/д | н/д | н/д |
| 52 | пгт.Джубга, пер.Черноморский | Водопровод, ПЭ | 63 | м | 100 | н/д | н/д | н/д |
| 53 | пгт.Джубга, от ул.Чкалова до ул.Калинина | Водопровод, ПЭ | 90 | м | 135 | н/д | н/д | н/д |
| 54 | пгт.Джубга, ул.Калинина | Водопровод, ПЭ | 90 | м | 150 | н/д | н/д | н/д |
| 55 | пгт.Джубга, ул.Борохова | Водопровод, сталь | 40 | м | 200 | н/д | н/д | н/д |
| 56 | пгт.Джубга, ул.Портовая | Водопровод, ПЭ | 90 | м | 100 | н/д | н/д | н/д |
| 57 | пгт.Джубга, ул.Новороссийское шоссе, ул.Звездная | Водопровод, сталь | 219 | м | 2000 | н/д | н/д | н/д |
| 58 | пгт.Джубга, ул.Лаврова, ул.Промышленная | Водопровод, ПЭ | 63 | м | 300 | н/д | н/д | н/д |
| 59 | пгт.Джубга, ул.Лаврова, ул.Промышленная | Водопровод, сталь | 57 | м | 200 | н/д | н/д | н/д |
| 60 | пгт.Джубга, от ул.Новороссийское шоссе до ул.Строителей | Водопровод, ПЭ | 160 | м | 600*2 | н/д | н/д | н/д |
| 61 | пгт.Джубга, Платановая аллея | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 800 | н/д | н/д | н/д |
| 62 | пгт.Джубга, ул.Новороссийское шоссе | Водопровод, ПЭ | 63 | м | 700 | н/д | н/д | н/д |
| 63 | пгт.Джубга, ул.Кооперативная | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 950 | н/д | н/д | н/д |
| 64 | пгт.Джубга, ул.Кооперативная | Водопровод, сталь | 108 | м | 150 | н/д | н/д | н/д |
| 65 | пгт.Джубга, ул.Полевая | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 380 | н/д | н/д | н/д |
| 66 | пгт.Джубга, ул.2-ая Нагорная | Водопровод, ПЭ | 40 | м | 170 | н/д | н/д | н/д |
| 67 | пгт.Джубга, Черноморская | Водопровод, сталь | 76 | м | 70 | н/д | н/д | н/д |
| 68 | пгт.Джубга, ул.Новороссийское шоссе от ВЗС до ул.Советская | Водопровод, сталь | 350 | м | 850 | н/д | н/д | н/д |
| 69 | пгт.Джубга, ул.Новороссийское шоссе от ВЗС до ул.Советская | Водопровод, ПЭ | 315 | м | 40 | н/д | н/д | н/д |
| 70 | пгт.Джубга, от скв. №13 до РЧВ | Водопровод, сталь | 219 | м | 4300 | н/д | н/д | н/д |
| 71 | пгт.Джубга, от скв. №13 до РЧВ | Водопровод, ПЭ | 224 | м | 200 | н/д | н/д | н/д |
| 72 | пгт.Джубга, от скв. №7 до РЧВ | Водопровод, ПЭ | 224 | м | 1600 | н/д | н/д | н/д |
| 73 | пгт.Джубга, от скв. №7 до РЧВ | Водопровод, сталь | 219 | м | 760 | н/д | н/д | н/д |
| 74 | пгт.Джубга, от скв. №13 до сборного водовода на территории ВЗС | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 400 | н/д | н/д | н/д |
| 75 | пгт.Джубга, от скв. №12 до сборного водовода на территории ВЗС | Водопровод, ПЭ | н/д | м | 300 | н/д | н/д | н/д |
| 76 | пгт.Джубга, от скв. №11 до сборного водовода на территории ВЗС | Водопровод, сталь | 108 | м | 20 | н/д | н/д | н/д |
| 77 | пгт.Джубга, от скв. №10 до сборного водовода на территории ВЗС | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 800 | н/д | н/д | н/д |
| 78 | пгт.Джубга, от скв. №9 до сборного водовода на территории ВЗС | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 400 | н/д | н/д | н/д |
| 79 | пгт.Джубга, от скв. №8 до сборного водовода на территории ВЗС | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 350 | н/д | н/д | н/д |
| 80 | пгт.Джубга, от скв. №7 до сборного водовода на территории ВЗС | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 30 | н/д | н/д | н/д |
| 81 | пгт.Джубга, от скв. №6 до сборного водовода на территории ВЗС | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 40 | н/д | н/д | н/д |
| 82 | пгт.Джубга, от скв. №5 до сборного водовода на территории ВЗС | Водопровод, ПЭ | 110 | м | 50 | н/д | н/д | н/д |
| 83 | пгт.Джубга, скважина №4 | Скважина | Ориентировочная глубина скважины 15м. Необходимо выполнить работы по восстановлению дебета скважины | шт. | 1 | н/д | н/д | н/д |
| III. | Новомихайловское поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бесхозяйные объекты системы централизованного водоснабжения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Вельяминовское сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бесхозяйные объекты системы централизованного водоснабжения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бесхозяйные объекты системы централизованного водоснабжения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Агойский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бесхозяйные объекты системы централизованного водоснабжения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бесхозяйные объекты системы централизованного водоснабжения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Тенгинка, ул.Спортивная | Водопровод, ПНД | 50 | м | 100 | н/д | н/д | н/д |
| 2 | с.Тенгинка, пер.Степной | Водопровод, сталь | 100 | м | 170 | н/д | н/д | н/д |
| 3 | с.Тенгинка, пер.Подгорный | Водопровод, сталь | 50 | м | 200 | н/д | н/д | н/д |
| 4 | с.Тенгинка, ул.Молодежная | Водопровод, ПНД | 50 | м | 200 | н/д | н/д | н/д |
| 5 | с.Тенгинка, ул.Олимпийская | Водопровод, ПНД | 50 | м | 600 | н/д | н/д | н/д |
| 6 | с.Тенгинка, ул.Мирная | Водопровод, ПНД | 50 | м | 270 | н/д | н/д | н/д |
| 7 | с.Тенгинка, ул.Восточная | Водопровод, сталь | 40 | м | 150 | н/д | н/д | н/д |
| 8 | с.Тенгинка, ул.Морская | Водопровод, ПНД | 40 | м | 120 | н/д | н/д | н/д |
| 9 | с.Тенгинка, ул.Черешневая | Водопровод, ПНД | 50 | м | 30 | н/д | н/д | н/д |
| 10 | с.Тенгинка, ул.Вишневая | Водопровод, ПНД | 50 | м | 250 | н/д | н/д | н/д |
| 11 | с.Тенгинка, ул.Яблоневая | Водопровод, ПНД | 50 | м | 230 | н/д | н/д | н/д |
| 12 | с.Тенгинка, ул.Тополиная | Водопровод, ПНД | 50 | м | 400 | н/д | н/д | н/д |
| 13 | с.Тенгинка, ул.Каштановая | Водопровод, ПНД | 110 | м | 150 | н/д | н/д | н/д |
| 14 | с.Тенгинка, ул.Виноградная | Водопровод, ПНД | 50 | м | 240 | н/д | н/д | н/д |
| 15 | с.Тенгинка, ул.Надежды | Водопровод, ПНД | 50 | м | 200 | н/д | н/д | н/д |
| 16 | с.Лермонтово, от д.№8а по ул.Совхозная до д.№5 по ул.Речная | Водопровод, ПНД | 110 | м | 400 | н/д | н/д | н/д |
| 17 | с.Лермонтово от д.№5 до д.№4 по ул.Речная | Водопровод, ПНД | 63 | м | 500 | н/д | н/д | н/д |
| 18 | с.Лермонтово, ул.Приморская | Водопровод, ПНД | 63 | м | 245 | н/д | н/д | н/д |
| 19 | с.Лермонтово, ул.М.Лермонтова | Водопровод, ПНД | 90 | м | 100 | н/д | н/д | н/д |
| 20 | с.Лермонтово, ул.М.Лермонтова | Водопровод, ПНД | 50 | м | 100 | н/д | н/д | н/д |
| 21 | с.Лермонтово от д.№63 до д. №40Б по ул.Ленина | Водопровод, ПНД | 50 | м | 170 | н/д | н/д | н/д |
| 22 | с.Лермонтово от д.№63 по ул.Ленина до д.№12 в мкр.Восточный | Водопровод, ПНД | 63 | м | 260 | н/д | н/д | н/д |
| 23 | с.Лермонтово от д.№26А по ул.Ленина до д.№2 по пер.Тенистый | Водопровод, ПНД | 40 | м | 260 | н/д | н/д | н/д |
| 24 | с.Лермонтово от д.№18А по ул.Ленина до д.№13 по ул.Нагорная | Водопровод, ПНД | 50 | м | 330 | н/д | н/д | н/д |
| 25 | с.Лермонтово от ж.д.№7а по ул.Набережная до ул.Новороссийское шоссе, 15В | Водопровод, ПНД | 50 | м | 330 | н/д | н/д | н/д |
| IX. | Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бесхозяйные объекты системы централизованного водоснабжения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |
| X. | Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бесхозяйные объекты системы централизованного водоснабжения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |

Администрацией Туапсинского муниципального округа проводится работа по постановке на кадастровый учет бесхозяйных сетей водопровода.

В настоящее время ведется работа по частичной передаче в хозяйственное ведение МУП «ЖКХ города Туапсе» водопроводов.

- существующее положение в сфере водоотведения Туапсинского муниципального округа

  - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения

В состав Туапсинского муниципального округа входят город Туапсе два поселковых округа поселения и семь сельских округов.

Основными потребителями услуги водоотведения являются:

- население;

- бюджетные организации;

- прочие потребители.

Характеристики системы водоотведения на территории населенных пунктов Туапсинского муниципального округа с указанием обслуживающих организаций представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Характеристики системы водоотведения

| № п/п | Муниципальное образование | Организация водоснабжения | Тип системы водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Туапсе |  |  |
| 1 | город Туапсе | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| I. | Поселковые округа |  |  |
| 2 | Джубгский поселковый округ |  |  |
| 1 | пгт. Джубга | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| 2 | с. Бжид |  | Децентрализованное |
| 3 | с. Горское |  | Децентрализованное |
| 4 | с. Дефановка |  | Децентрализованное |
| 5 | с. Молдавановка |  | Децентрализованное |
| 6 | х. Полковничий |  | Децентрализованное |
| 3 | Новомихайловский поселковый округ |  |  |
| 1 | пгт Новомихайловский | МУП «Новомихайловское ВКХ» | Централизованное |
| 2 | поселок базы отдыха «Ласточка» |  | Децентрализованное |
| 3 | поселок дома отдыха «Кубань» |  | Децентрализованное |
| 4 | с. Ольгинка | МУП «Новомихайловское ВКХ» | Централизованное |
| 5 | поселок пансионата «Ольгинка» |  | Децентрализованное |
| 6 | с. Пляхо |  | Децентрализованное |
| 7 | с. Подхребтовое |  | Децентрализованное |
| 8 | аул Псебе |  | Децентрализованное |
| 9 | поселок санатория «Агрия» |  | Децентрализованное |
| 10 | поселок санатория «Черноморье» |  | Децентрализованное |
| 11 | поселок спортлагеря «Электрон» |  | Децентрализованное |
| 12 | поселок турбазы «Приморская» |  | Децентрализованное |
| II. | Сельские округа |  |  |
| 4 | Вельяминовский сельский округ |  |  |
| 1 | хут. Греческий |  | Децентрализованное |
| 2 | с. Заречье |  | Децентрализованное |
| 3 | с. Красное |  | Децентрализованное |
| 4 | с. Мессажай |  | Децентрализованное |
| 5 | п. Пригородный |  | Децентрализованное |
| 6 | п. Холодный Родник |  | Децентрализованное |
| 7 | Цыпка |  | Децентрализованное |
| 5 | Георгиевский сельский округ |  |  |
| 1 | с. Анастасиевка |  | Децентрализованное |
| 2 | аул Большое Псеушхо |  | Децентрализованное |
| 3 | с. Георгиевское | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| 4 | с. Индюк |  | Децентрализованное |
| 5 | с. Кирпичное |  | Децентрализованное |
| 6 | с. Кривенковское |  | Децентрализованное |
| 7 | аул. Малое Псеушхо |  | Децентрализованное |
| 6 | Агойский сельский округ |  |  |
| 1 | с. Агой | МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» | Централизованное |
| 2 | аул Агуй-Шапсуг |  | Децентрализованное |
| 3 | п. Майский |  | Децентрализованное |
| 4 | Небуг | МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» | Централизованное |
| 5 | поселок пансионата «Небуг» |  | Децентрализованное |
| 6 | поселок Сосновый | ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» | Централизованное |
| 7 | поселок Тюменский | МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» | Централизованное |
| 7 | Октябрьский сельский округ |  |  |
| 1 | хут. Алтубинал |  | Децентрализованное |
| 2 | с. Гойтх |  | Децентрализованное |
| 3 | с. Гунайка Первая |  | Децентрализованное |
| 4 | с. Гунайка Четвёртая |  | Децентрализованное |
| 5 | п. Октябрьский |  | Децентрализованное |
| 6 | хут. Папоротный |  | Децентрализованное |
| 7 | с. Терзиян |  | Децентрализованное |
| 8 | Тенгинский сельский округ |  |  |
| 1 | с. Тенгинка |  | Децентрализованное |
| 2 | с. Лермонтово | МУП «ЖКХ города Туапсе» | Централизованное |
| 9 | Шаумянский сельский округ |  |  |
| 1 | хут. Афанасьевский Постик |  | Децентрализованное |
| 2 | п. Горный |  | Децентрализованное |
| 3 | хут. Крайняя Щель |  | Децентрализованное |
| 4 | с. Навагинское |  | Децентрализованное |
| 5 | хут. Островская Щель |  | Децентрализованное |
| 6 | с. Садовое |  | Децентрализованное |
| 7 | с. Шаумян |  | Децентрализованное |
| 8 | хут. Шубинка |  | Децентрализованное |
| 10 | Шепсинский сельский округ |  |  |
| 1 | с. Вольное |  | Децентрализованное |
| 2 | с. Дедеркой | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство», | Централизованное |
| 3 | с. Дзеберкой | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство», | Централизованное |
| 4 | с. Кроянское |  | Децентрализованное |
| 5 | поселок пансионата «Весна» | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство», | Централизованное |
| 6 | поселок пансионата «Гизельдере» | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство», | Централизованное |
| 7 | поселок пансионата «Южный» | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство», | Централизованное |
| 8 | с. Шепси | МУП ШСП ТР «ДорБлагоустройство», | Централизованное |

    - Город Туапсе

Хозяйственно-бытовые стоки канализации от населения и предприятий города Туапсе поступают на городские очистные сооружения биологической очистки, расположенные в п.Холодный Родник, где происходит процесс очистки стоков, включающий в себя механическую и биологическую очистки.

Система городской канализации пущена в эксплуатацию в 1984г., эксплуатируется МУП «ЖКХ города Туапсе» на праве хозяйственного ведения.

Город Туапсе имеет раздельную систему канализации.

В состав системы входят:

- наружные сети канализации – общей протяженностью 93,2003 км.

- насосные станции канализации – 7шт., имеющие: решетки-дробилки – 6шт., механические решетки – 4шт., из них – насосные агрегаты – 26 шт.

- очистные сооружения канализации - установленной мощностью 52 тыс. м3/сут.

Городские очистные сооружения канализации (ОСК) включают в себя системы механической и биологической очистки:

- Механическая очистка – механические решетки, песколовки с круговым движением воды, песковые бункера;

- Биологическая очистка – два блока технологических емкостей А и Б, включающие первичные отстойники, аэротенки двухкоридорные, вторичные отстойники;

- Сооружения для отстойника ила – илоуплотнители, цех механического обезвоживания осадка, иловые площадки;

- Вспомогательные сооружения – хлораторная, совмещенная со складом хлора для обеззараживания сточных вод, котельная, воздуходувная станция, КНС собственных нужд.

Главная насосная станция (ГНС) подает из города сточные воды в приемную камеру здания решеток. Для задержания крупных фракций и взвесей применены решетки типа МГ -7 Т (3 шт.) с механическими граблями.

Для обеззараживания очищенных сточных вод применяется жидкий хлор. Склад жидкого хлора совмещен со зданием хлораторной. Остатки жидкого хлора (остаточное давление) возвращается с возвратной тарой (баллонами) поставщику. Требования к транспортировке, хранению и использованию хлора выполняются. Контактные резервуары в блоке отсутствуют в виду того, что время движения очищенных стоков по выпуску составляет 1,4 часа. Подача хлорной воды производится в камеру выпуска очищенных сточных вод от хлораторной хлораторами фирмы «Адванс» ТТ - 2000, производительностью до 10 кг/час жидкого хлора.

Очищенные сточные воды, обработанные жидким хлором, по самотечному коллектору сбрасываются в Черное море через глубоководный выпуск Ду1000х38,5мм, лежащий на морском дне.  Глубоководный выпуск очищенных сточных вод с очистных сооружений канализации г. Туапсе из полиэтиленовой трубы Д=1000х28,5мм протяженностью 2460м построен в 1985-87гг. 8-м экспедиционным отрядом «Подводречстроя» по проекту Государственного зонального проектного института «Южгипрокоммунстрой» г. Сочи.

Производственный контроль за эффективностью ОСК и эффективностью обеззараживания сточных вод проводит аккредитованная аналитическая лаборатория МУП «ЖКХ города Туапсе».

В городе Туапсе количество потребителей, пользующихся услугами водоотведения, составляет 45989 человек, включая потребителей Вельяминовского и Шепсинского сельских округов.

Наименование юридического лица – наиболее крупного единичного потребителя МУП «ЖКХ города Туапсе» – ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Объем водоотведения за 2024г. составляет 2 101 748,83 м3.

Структурная схема водоотведения г. Туапсе представлена в приложении 2 к схеме водоснабжения и водоотведения.

На балансе МУП «ЖКХ города Туапсе» находится девять канализационных насосных станций, подавляющая часть которых имеет значительный износ, и работает со значительными перегрузками. Вследствие этого, большая часть его нуждается в срочной замене. Данные по техническому состоянию технологического оборудования КНС приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Технические характеристики оборудования КНС г. Туапсе

| № п/п | Наименование и место рас- положения КНС | Кол-во насосных агрегатов, шт. |  |  | Насосы |  |  |  |  | Мощность электродвигателя, кВт | Год ввода в эксплуатацию насосного агрегата | Амортизационный износ насосного агрегата, % | Наличие частотно-регулируемого при вода (ЧРП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В работе | В резерве | Марка | Подача, м3/ч |  | Напор, м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | По пас- порту завода изготовителя | Фактическая максимальная | По пас порту завода изготовителя | Фактический при максимальной по даче |  |  |  |  |
| 1 | ГКНС ул. Гагарина | 4 | 1 | 3 | 1Д 1250–63 1Д 1250–63 1Д 1250–63 СМ200-150-500 | 1250 1250 1250 400 | 900 900 900 370 | 63 63 63 80 | 63 63 63 80 | 315 315 315 200 | 2019 2019 2002 1997 | 0 0 100 100 | - - - - |
| 2 | КНС «Шнековая» ул.Гагарина | 4 | 2 | 2 | УВА-1000 8672 | 1000 | 700 | 4-5 | 4 | 18,5 | 1984 2016 | 100 | - |
| 3 | КНС №1 ул. Фрунзе | 3 | 1 | 2 | ФГ 450/22,5 СМ 250-200-400 б | 450 510 | 400 510 | 19 16 | 19 16 | 75 75 | 1984 1984 | 100 100 | - ЧРП |
| 4 | КНС «Звездная» ул.Звездная,14 | 3 | 1 | 2 | СМ150-125–315/4 СД 160/45 СМ150-125–315/4 | 200 160 200 | 200 160 200 | 32 45 32 | 32 45 32 | 45 37 45 | 2018 1996 2018 | 2 100 2 | - ЧРП - |
| 5 | КНС «Пивзавода» ул. Набережная | 3 | 1 | 2 | ФГ 144/46 СД 160/45 СД 160/45 | 144 160 160 | 144 160 160 | 46 45 45 | 46 45 45 | 13 13 30 | 1986 1986 1986 | 100 100 100 | - - - |
| 6 | КНС «Курортная» ул.Звездная,12 | 3 | 1 | 2 | СМ100-65–200/2 СМ100-65–200/2 ФГ 115/38 б | 100 100 91 | 100 100 91 | 65 65 29 | 65 65 29 | 37 37 18,5 | 2011 2013 1986 | 20 20 100 | ЧРП |
| 7 | КНС «Солнечная» ул. Солнечная | 2 | 1 | 1 | СМ 100-65-200 | 91 | 91 | 29 | 29 | 18,5 22 | 1980 | 100 | - |
| 8 | КНС Hudro GK3 (ул.Приморская) | 3 | 2 | 1 | Hudro GK3SEV 80.80/АВР/УХЛ1 | 35 | 35 | 21 | 21 | 3,5*3 | 2019 | 10 |  |
| 9 | КНС «Пляж», ул. Гагарина | 2 | 2 | 0 | GRUNDFOS-S180.100.75.4. 50H.51396G.N.D GRUNDFOS-S180.100.75.4. 50H.51396G.N. D | 263 | 263 | 35 | 35 | 3,5 | 2022 | 0,00 | ЧРП |

    - Джубгский поселковый округ

Существующая система канализации пгт. Джубга раздельная:

- хозяйственно-бытовые воды отводятся единой сетью;

- дождевые воды отводятся с отдельных территорий в р. Джубга.

Сточные воды пгт. Джубга образованы хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилых домов, производственным стоком и другими предприятиями курортной сферы обслуживания.

Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется сетью самотечной канализации. Сточные воды собираются канализационными насосными станциями (КНС). Всего существующих канализационных насосных станций 6, в том числе главная – КНС-4.

Отвод сточных вод предусмотрен с территории зоны жилой застройки и общественно-деловой зоны.

Очистные сооружения ОСК-1 и ОСК-2 с биологической очисткой сточных вод размещаются в пгт. Джубга.

На ОСК-2,3 в пгт. Джубга стоки поступают с микрорайона по ул. Новороссийское шоссе через КНС-1 в микрорайоне, биологическая очистка производится в аэротенках, а затем в контактном резервуаре, обеззараживается хлорной известью капельным методом, и очищенные стоки попадают на КНС-4, откуда поступают в глубоководный выпуск. В состав ОСК-2 входят аэротенки, вторичные отстойники, контактный резервуар, илоуплотнитель, воздуходувная станция, хлораторная. ОСК-2,3 состоят из 2-х блоков производительностью по 250м3/сутки каждый.

В пгт. Джубга на ОСК-1 ул. Совхозная стоки поступают от абонентов самотеком, от КНС-2 на «Станичке» и от нового микрорайона «Надежда». После очистки очищенные стоки перекачиваются насосами на КНС-4 д/о Джубга, откуда они перекачиваются в глубоководный выпуск. На территории ОСК-1 расположены две насосные станции, блок емкостей, здание с воздуходувной станцией, хлораторная, помещения для обслуживающего персонала. ОСК-1, предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, были построены в 1976 году.  Проектная производительность – 550м3/сутки. Сточная вода поступает в приемную камеру, далее распределяется на 2 линии аэротенка. После биологической очистки стоки поступают во вторичные отстойники. Затем направляются в контактные резервуары, где происходит смешение стоков с гипохлоритом натрия, далее насосами откачивается на КНС-4 и в глубоководный выпуск.

Дезинфекция и обеззараживание очищенных сточных вод осуществляется раствором гипохлорита натрия. Для получения раствора гипохлорита натрия применяется электролизная установка «ХЛОРЭФС».

Сырьём для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль.

Нормативный размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений соблюдается.

В пгт.Джубга количество потребителей, пользующихся услугами водоотведения, составляет 2426 человек.

По территории пгт.Джубга рассредоточены 6 канализационных насосных станций, в том числе главная канализационная насосная станция КНС-4, в которую поступают очищенные стоки с очистных сооружений канализации ОСК-1 и ОСК-2.

Из КНС-4 стоки по напорному коллектору через колодец-гаситель поступают в глубоководный выпуск в акваторию Черного моря.

Протяженность сетей канализации Джубгского городского поселения составляет 10,9375 км.

Канализационная сеть глубоководного выпуска d=300мм, L=700м.

Учет объемов сточных вод, поступающих на очистные сооружения Джубгского городского поселения, принимается равным объему воды, полученной абонентами, учтенным средствами измерений, установленных у абонентов на сетях водовода.

Все сети хозяйственно-бытовой канализации, насосные станции и очистные сооружения Джубгского городского поселения эксплуатируются МУП «ЖКХ города Туапсе» в соответствии с договором аренды муниципального имущества.

Данные по техническому состоянию технологического оборудования КНС приведены в таблице 9.1.2.

Таблица 9.1.2. Технические характеристики оборудования КНС пгт. Джубга

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Марка оборудования | Производительность | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 Джубга | пгт.Джубга, ул.Новороссийское шоссе | СМ-125-80-315/4 | 73 | 18,5 |
| 2 | КНС-2 Джубга "Станичка" | пгт.Джубга, ул.Советская | СМ-125-80-315/4 | 73 | 18,5 |
|  |  |  | СМ-80-50-200 | 60 | 14,6 |
| 3 | КНС-3 Джубга | пгт.Джубга, пляж | СМ-150-125-315/6 | 120 | 11 |
|  |  |  | СМ-150-125-315/6 (резерв) | 100 | 7,5 |
| 4 | КНС-4 Джубга | пгт.Джубга, территория ОСК-2 и ОСК-3 | СД-250-22,5 | 250 | 37 |
|  |  |  | К-200-150-250-S (резерв) | 315 | 30 |
|  |  |  | Насос дренаж. ДЖИЛЕКС | 80 | 5 |

    - Новомихайловский поселковый округ

В настоящее время в Новомихайловском городском поселении существует неполная централизованная система канализации. Канализация есть в двух населенных пунктах: пгт Новомихайловский и с. Ольгинка. На расчётный период канализационные очистные сооружения не обеспечивают возможности достижения требуемых показателей качества очищенных сточных вод из-за физического износа. В связи с этим ОСК в с. Ольгинка нуждаются в модернизации. Также необходимо строительство нового ОСК в пгт. Новомихайловский, так как там наблюдается дефицит мощности.

пгт. Новомихайловский

Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется сетью самотечных и напорных коллекторов, которые обеспечивают транспортировку сточных вод к очистным сооружениям и последующий выпуск очищенных вод в Черное море. В данном комплексе использованы три канализационно-насосных станции (КНС) для перекачки сточных вод из коллекторов в приемную камеру очистного сооружения.

Очистные сооружения представляют собой совокупность различных элементов, включая песколовку, горизонтальные первичные отстойники, аэротенки и вторичные тонкослойные отстойники. Эти элементы служат для осуществления биологической очистки сточных вод. Очистка воды проводится путем удаления песка и твердых частиц, а также биологическими процессами, осуществляемыми микроорганизмами, присутствующими в системе.

После прохождения процесса очистки, вода подвергается обеззараживанию в контактном резервуаре. Далее, посредством напорного трубопровода, очищенная вода поступает в камеру глубоководного выпуска, откуда осуществляется сброс в Черное море по глубоководному выпуску ВДЦ «Орленок». Следует отметить, что данная система не имеет собственного выпуска, что свидетельствует о том, что очищенные воды полностью утилизируются в Черном море.

Однако, в случае недостаточной мощности очистных сооружений, неочищенные стоки перекачиваются в голову ВДЦ «Орленок». Такое решение было принято для предотвращения возможного загрязнения ближней морской среды, поскольку эти стоки не прошли необходимую очистку.

с. Ольгинка

Система сбора сточных вод в данном районе осуществляется с использованием сети самотечной и напорной канализации, которая предназначена для сбора и переноса сточных вод из различных источников. В данной системе установлены две канализационные насосные станции (КНС), которые осуществляют перекачку сточных вод на очистные сооружения. Очистные сооружения находятся в южной территории, в поселке Ольгинка, и предназначены для обработки сточных вод перед их окончательным сбросом.

Очищенные сточные воды с последующим сбросом проходят через глубоководный выпуск в акваторию Черного моря. Существующая проектная мощность КОС 14 000 м3/сут. На данный момент планируется реконструкция существующих очистных сооружений с обеспечением проектной производительности по максимальному притоку сточных вод 10 000 м3/сут. Данные по техническому состоянию технологического оборудования КНС приведены в таблице 9.1.3.

Таблица 9.1.3. Технические характеристики оборудования КНС Новомихайловского поселкового округа

| Наименование | Насос (тип, модель) | Кол-во, шт. | Производительность | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 пгт. Новомихайловский | СД 160/45 | 4 | 160 | н/д |
| КНС-2 пгт. Новомихайловский | СД 250/22,5 | 2 | 250 | н/д |
| КНС-3 пгт. Новомихайловский | MCST-3 | 1 | 315 | н/д |
| КНС-12 с. Ольгинка | СМ 200-150-540/4 | 2 | 450 | н/д |
| КНС-13 с. Ольгинка | СМ 200-150-500/4 | 2 | 400 | н/д |

    - Вельяминовский сельский округ

В Вельяминовском сельском поселении МО Туапсинский муниципальный округ, централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания имеют либо герметически изолированные сооружения местной канализации (септики), либо локальные очистные сооружения (ЛОС).

В настоящее время очистные сооружения в Вельяминовском сельском поселении МО Туапсинский муниципальный округ, отсутствуют.

Откаченные сточные воды вывозятся на очистные сооружения канализации, расположенные в с.Холодный родник.

    - Георгиевский сельский округ

В с. Георгиевское и с. Кирпичное Георгиевского сельского округа отсутствует централизованная система водоотведения.

Производительность очистных сооружений канализации с. Кривенковское составляет 3000 м3/сут.

Технологический процесс очистки сточных вод:

- гашение напора;

- очистка от песка;

- первичное отстаивание;

- биологическая очистка;

- вторичное отстаивание;

- обеззараживание.

Из приемного колодца стоки поступают в камеру гашения, затем в горизонтальные песколовки, далее по лоткам направляются в первичные отстойники (двухъярусные отстойники), где происходит осветление стоков за счет выпадения из них взвешенных веществ. После первичных отстойников стоки поступают на биологические фильтры I и II ступени очистки.

После биологической очистки стоки по лоткам поступают во вторичные отстойники.

В лотках установлены смесители, в которые подается гипохлорит натрия. Далее очищенная вода по речному выпуску сбрасывается в реку.

Насосами КНС, расположенной в с.Кривенковское, сточные воды транспортируются на ОСК для последующей очистки.

Протяженность канализационных сетей в с. Кривенковское – 3,40 км.

В Георгиевском сельском поселении количество потребителей, пользующихся услугами водоотведения, составляет 989 человек.

Данные по техническому состоянию технологического оборудования КНС приведены в таблице 9.1.5.

Таблица 9.1.5. Технические характеристики оборудования КНС с. Кривенковское

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Марка оборудования | Производительность | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС | с.Кривенковское | СМ 100-65-200/2 | 125 | 37 |
|  |  |  | СМ 100-65-200/2 | 125 | 37 |

    - Небугский сельский округ

В настоящее время в Небугском сельском округе централизованная канализация есть в            с. Агой, пос. Тюменский и пос. Сосновый, частично в с. Небуг.

пос. Сосновый.

На территории пос. Сосновый находится 4 КНС станции, а так же на территории санатория «Белая Русь» находится одна КНС станция, принадлежащая  ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» , посредством которых осуществляется прием, транспортировка и сброс стоков для последующей очистки на очистные сооружения МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения».

Каждая КНС имеет свой номер и оборудована насосами с автоматикой.

КНС №1 расположенной на территории ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ». Данная КНС оборудована насосом СМ 150/125–315/4.

КНС №3, находится на территории котельной и оборудована насосом марки СМ 80-50-200/2 С 15Х3000.

КНС №4 расположена возле общежития №5 оборудована насосом СМ 80-50-200/2 С 15Х3000.

КНС №5 расположена на территории пляжа, оборудована насосом СМ 150/128/315/4.

КНС №6 расположенная на территории санатория «Белая Русь» оборудована насосом марки СД 160/45.

с. Агой.

В с. Агой находятся очистные сооружения (далее по тексту – ОС), канализационно-насосная станция (далее по тексту – КНС) по перекачке сточных вод от абонентов до очистных сооружений, центральный коллектор, напорный трубопровод подачи сточных вод от КНС на ОС и глубоководный выпуск.

Проектный объем очистки сточных вод – до 700 м3 в сутки.

Хозяйственно-бытовые стоки (далее по тексту – стоки) из с. Агой по самотечному коллектору Ду-400 мм длиной 1,6 км поступают на КНС, откуда по напорному трубопроводу Ду-100мм длиной 0,9 км насосами перекачиваются на ОС. Стоки с ООО кафе «Волна», ИП Клодт, ЗАО «Аверс», санатория «Радуга», рынка ИП Нагучева по самотечному коллектору Ду 200–250 мм длиной 1,1 км непосредственно поступают на ОС.

ОС включают в себя:

- приемный резервуар емкостью 60 м3;

- решетку для отбора крупных включений;

- двух линий очистки стоков, состоящих из песколовки, первичного отстойника объемом 240 м3 аэротенка объемом 160 м3, вторичного отстойника объемом 140 м3;

- контактный резервуар объемом 75 м3;

- иловую камеру объемом 40 м3;

- станцию обеззараживания ПОЭ-10 «ХЛОРЭФС»;

- две ротационные газодувки 1Г 2205В (одна рабочая, одна резервная);

- дизельный электроагрегат У1Д6-С4.

КНС включает в себя:

- два агрегата электронасосных на основе насоса центробежного марки СМ 80-50-200Б (один рабочий, один резервный);

- погружной насос марки «Гном»;

- дизельный электроагрегат ЯМЗ236М2-7.

пос. Тюменский.

В состав очистных сооружений п. Тюменский входят:

- главная канализационная насосная станция (ГКНС), которая служит для приема и перекачки сточных вод со всей территории обеспеченной сетью водоотведения (пансионат «Нефтяник Сибири», ОК «Прометей», пан. «Молния» и другие) на очистные сооружения МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения». Для перекачивания сточной воды в машинном зале установлены 5 насосов типа СМ, СД и ФГ. Техническое состояние насосных агрегатов удовлетворительное.

- комплекс сооружений очистки сточных вод состоит:

- Технологическая насосная станция (КНС-1).

- Камера гашения напора.

- Песколовка и ЖБНС (бункер для сбора осадка песколовок).

- 2 первичных радиальных отстойника Ф28м.

- 5 башенных биофильтров Ф 6м Н=8м.

- 1 вторичный радиальный отстойник Ф28м.

- Контактный колодец.

- Хлораторная.

- Метантенк.

- Иловые площадки, состоящие из 4-х карт.

- Камера выпуска осадка.

Сточные воды от канализационных насосных станций поступают в камеру гашения напора с установкой ручной решетки. Отбросы с ручной решетки выгружаются в металлический контейнер и 1 раз в сутки вывозятся на свалку. Далее сточные воды поступают в горизонтальную песколовку, с круговым движением сточной жидкости в виде круглого резервуара конической формы с периферийным лотком для протекания сточной воды. 2 раза в неделю производится промывка песколовок от осадка. Осадок с промывными водами поступает в резервуар ЖБНС, откуда выгружается 1 раз в неделю и вывозится на иловые площадки. Отстоявшиеся воды возвращаются в приемную камеру. Из песколовки сточные воды поступают в первичные отстойники, где задерживается основная часть взвешенных частиц, содержащихся в сточной воде. Осадок из первичных отстойников поступает в камеру выпуска осадка и через иловую насосную станцию в метантенк. Из первичных отстойников сточные воды поступают на биофильтры, где происходит их фильтрация через слой загрузки (щебень), покрытая пленкой из микроорганизмов. Микроорганизмы биопленки окисляют органические вещества, используя их как источники питания и энергии. Таким образом, из сточной воды удаляются органические вещества, а масса активной биопленки увеличивается. Отработанная (омертвевшая) биопленка смывается сточной водой и выносится из биофильтров. Из биофильтров сточные воды поступают во вторичный отстойник, где задерживается избыточный активный ил, далее сточные воды проходят через контактный колодец, куда подается хлор.

Для обеззараживания стоков используется гипохлорит натрия, полученный на установках «ХЛОРЭФС».

Очищенные и обезвреженные сточные воды сбрасываются в Черное море. Ил- осадок из вторичного отстойника через камеру выпуска ила поступает в метантенк, где происходит сбраживание осадка. Сброженный осадок поступает на иловые площадки, где отстаивается в течение месяца. За это время ил теряет 20–25% влаги, причем объем осадка уменьшается в 2–3 раза. Иловая вода после уплотнения направляется на очистные сооружения. Иловые площадки приняты на асфальтобетонном основании и состоят из 4-х карт. Общая площадь их составляет 1230м2, рабочая глубина площадок – 1,2м.

Проектная мощность очистных сооружений – 12000 м3/сут., фактическая максимум 7–7,5 тыс. м3/сут.

Техническое состояние очистных сооружений - неудовлетворительное.

Глубоководный выпуск из пластиковых труб Ф630мм, длиной 2440м, глубина в месте оголовка – 17,7 м.

Техническое состояние глубоководного выпуска – удовлетворительное.

Учет объемов сточных вод поступающих на очистные сооружения МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» принимается равным объему воды, полученной абонентом, учтенным средствами измерений, установленных у абонентов на сетях водовода.

    - Октябрьский сельский округ

В Октябрьском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в Октябрьском сельском поселении отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

    - Тенгинский сельский округ

В селе Тенгинка отсутствует централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков.

Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод от населения села Лермонтово и мкрн. Широкая щель с. Пляхо осуществляется сетью самотечной канализации, а также системой канализационных насосных станций, которые затем поступают на очистные сооружения с. Лермонтово.

Комплекс очистных сооружений канализации села Лермонтово расположен южнее села. Очистные сооружения построены в 1975–1976 г. для очистки сточных вод с. Лермонтово.

Проектная производительность очистных сооружений – 10 000 м3/сут.

Сточные воды села Лермонтово и мкрн. Широкая щель с. Пляхо, Тенгинского сельского округа образованы хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилых домов, производственным стоком и другими предприятиями курортной сферы обслуживания.

Отвод сточных вод предусмотрен с территории зоны жилой застройки и общественно-деловой зоны.

Проектными решениями предусматривалось обслуживание курортной зоны и зоны жилой застройки. Количество рабочих дней в году – 365. Реконструкция не проводилась.

Сточная вода, пройдя через механическую очистку (решетки), самотеком поступает в песколовки, далее по лоткам направляются в первичные отстойники, где происходит осветление. После первичных отстойников стоки поступают в аэротенки.

После биологической очистки стоки поступают во вторичные отстойники. Затем направляются в контактные резервуары, где происходит смешение стоков с гипохлоритом натрия. Далее очищенная вода по глубоководному выпуску сбрасывается в море.

Дезинфекция и обеззараживание очищенных сточных вод осуществляется раствором гипохлорита натрия. Для получения раствора гипохлорита натрия применяется электролизная установка «ХЛОРЭФС».

Сырьём для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль.

Нормативный размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений соблюдается.

В Тенгинском сельском округе количество потребителей, пользующихся услугами водоотведения, составляет 977 человек.

Пять канализационных насосных станций Тенгинского сельского округа (КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-6) расположены вдоль автодороги А-147 около территории домов отдыха и пансионатов.

Зоной действия КНС-5 является территория северной части села Лермонтово.

Из КНС-5 стоки отводятся по напорному коллектору через колодец-гаситель напора, далее самотечным коллектором, дополнительно принимающим стоки с юго-восточной части села, отводятся на очистные сооружения, расположенные южнее населенного пункта, с последующим сбросом через глубоководный выпуск в акваторию Черного моря.

Наружная канализационная сеть состоит из внутриквартальных, уличных подземных сетей, труб и коллекторов. Протяженность системы канализации Тенгинского сельского округа составляет 25,120 км.

Данные по техническому состоянию технологического оборудования КНС приведены в таблице 9.1.8.

Таблица 9.1.8. Технические характеристики оборудования КНС Тенгинского сельского округа

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Марка оборудования | Производительность | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 | с.Лермонтово, территория п-та "Геолог" | СМ 125-100-200/4 | 125 | 37 |
|  |  |  | СМ 125-100-200/4 | 125 | 37 |
|  |  |  | Насос дренажный 3,0 К | - | 5 |
| 2 | КНС-2 | с.Лермонтово, территория п-та "Сигнал" | СД 160/45 | 160 | 37 |
|  |  |  | СД 160/45 | 160 | 37 |
|  |  |  | Насос дренаж. К-50-32-125ка | - | 7 |
| 3 | КНС-3 | с.Лермонтово, территория п-та "Нептун" | ФГ 144/46 | 200 | 37 |
|  |  |  | СДВ 160/45 | 160 | 57 |
|  |  |  | Насос дренажный ФГ 57,5/9,5 | - | 7,5 |
| 4 | КНС-4 | с.Лермонтово, территория п-та "Жемчужина" | СД 160/45 | 160 | 37 |
|  |  |  | ФГ 144/46 | 200 | 45 |
|  |  |  | Насос дренажный ФГ 57,5/9,5 | - | 7,5 |
| 5 | КНС-5 | с.Лермонтово, ул.Ленина | СМ 200-150-500/4 | 400 | 160 |
|  |  |  | СМ 200-150-500а/4 | 400 | 160 |
|  |  |  | Насос дренаж. ГНОМ 25 | - | 5 |
| 6 | КНС-6 | с.Пляхо, мкрн.Широкая щель,8 | ФГ 144/46 | 200 | 45 |
|  |  |  | СД 160/45 | 160 | 37 |
|  |  |  | Насос дренажный СД 16/10 | - | 5 |

    - Шаумянский сельский округ

В с. Шаумян, пос. Горный, х. Островская Щель, с. Навагинское, х. Шубинка, х. Афанасьевский Постик и х. Крайняя Щель централизованное водоотведение отсутствует.

Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые представляют собой огражденные земляными валами и разделенные на карты участки для равномерного распределения осадка. Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании. Отдельные карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого на карту осадка принимается для летнего периода 20–30 см, а для зимнего – на 0,1 м ниже ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70–80%. Подачу иловой воды с иловых площадок следует предусматривать на очистные сооружения, при этом сооружения рассчитываются с учетом дополнительных загрязнений и количества иловой воды.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов с. Садовое осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационной насосной станции. Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 1,178 км. Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет: - керамические – 50 лет; - железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет, пластиковые – более 50 лет.

    - Шепсинский сельский округ

В настоящее время в Шепсинском сельском округе централизованная канализация действует в с. Шепси, с. Дедеркой п/п «Южный», с. Дзеберкой, п/п «Гизель-Дере», п/п «Весна».

В с. Кроянское и с. Вольное централизованная канализация отсутствует, стоки из герметичных септиков вывозятся на ОСК с. Шепси.

На территории Шепсинского сельского округа находится 3 очистных сооружения канализации (ОСК).

ОСК «Южный» производительностью 700 м3/сут, ОСК с. Шепси производительностью 4200 м3/сут, ОСК п/о «Гизель-Дере» производительностью 700 м3/сут.

На территории Шепсинского сельского округа находится пять канализационно-насосных станций (КНС):

- КНС с. Шепси

- КНС с. Дедеркой

- КНС «Южный»

- 2 КНС в п/п «Гизель-Дере»

Общая протяженность сетей водоотведения 9,8 км.

На территории Шепсинского сельского округа имеются глубоководные выпуски.

Глубоководный выпуск «Южный» протяженность 1030 м, введенный в эксплуатацию в 1972 году, глубоководный выпуск «Шепси» протяженность 815 м, введенный в эксплуатацию в 1972 году.

  - Описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод

Канализационные очистные сооружения биологической очистки включают в себя:

- механическую очистку.

После песколовок сточная вода отводится в распределительную камеру, имеющую несколько карманов, перекрываемых шиберами, из которых сточная жидкость по трубопроводам поступает в первичные отстойники. После первичных отстойников вода подается на биологическую очистку, затем после прохождения биологической очистки воды подается на вторичные отстойники, где активный ил отделяется от сточных вод, после вторичных отстойников вода проходит обеззараживание, затем отправляется на сброс.

- Биологическую;

- Сооружения для утилизации избыточного ила;

- Вспомогательные сооружения.

Оборудование канализационных очистных сооружений имеет значительный износ, так как фактический эксплуатационный срок превышает нормативный.

Технологическая схема очистки сточных вод г.Туапсе

ГКНС перекачивает сточные воды на ОСК. На ОСК первоначально сточные воды проходят приемную камеру здания решеток. Для задержания крупных плавающих предметов применены решетки типа МГ -7 Т (3 шт.) с механическими граблями. Далее сточная вода поступает в песколовки - горизонтальные с круговым движением воды (2 шт.). На песколовках производится осаждение песка и частиц размером до 0,25 мм. Осажденный песок отводиться в песковые бункера для обезвоживания. Обезвоженный песок вывозится на песковые площадки.

Сточная вода после песколовок отводится в распределительную камеру (1 шт.), из которой сточная жидкость подается в первичные отстойники. В первичных отстойниках осуществляется осаждение нерастворенных органических загрязнений и взвешенных веществ.

Плавающие вещества с поверхности отстойника сгоняются напором технической воды и при помощи эрлифтов вместе с сырым осадком удаляются в резервуар сырого осадка. Сточная жидкость из сборного периферийного лотка первичного отстойника подается рассредоточено в аэротенки, предназначенные для биологической очистки сточных вод. Очищенная сточная вода вместе с иловой смесью подается в центральную часть вторичного отстойника и собирается периферийным лотком. Во вторичных отстойниках стоки осветляются. Выпавший в осадок активный ил эрлифтом направляется в аэротенк, избыточный ил подается в минерализатор.

Из минерализатора стабилизированный суммарный осадок подается в цех механического обезвоживания (далее - ЦМО). В ЦМО осадок обрабатывается флокулянтом и проводится его обезвоживание на ленточных фильтрпрессах. Обезвоженный осадок (кек) складируется на иловых площадках, а фугат перекачивается в голову очистных сооружений.

Для обеззараживания очищенных сточных вод применяется жидкий хлор. Склад жидкого хлора совмещен со зданием хлораторной. Требования к транспортировке, хранению и использованию хлора выполняются. Очищенные стоки обеззараживаются с помощью хлораторных установок марки «АДВАНС-285».

Согласно положения ГОСТ Р 17.4.3.07.2001г. «Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений» и СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения», а именно отсутствие в осадке жизнеспособных яиц гельминтов, в качестве дезинфекционной обработки осадка в голову очистных сооружений добавляется препарат растительного происхождения «Пуролат-Бингсти» ТУ 9291-004-497855509-01. После обезвоживания, осадок (влажностью 75–80 %, зольность 30–35 %) используется для приготовления компоста, применяемого при благоустройстве.

Для обеззараживания очищенных сточных вод применяется жидкий хлор.

Очищенные сточные воды, обработанные жидким хлором по самостоятельному коллектору, сбрасываются в Черное море через глубоководный выпуск, лежащий на морском дне.

  - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Город Туапсе

При очистке сточных вод образуется осадок в виде песка и активного ила. На песколовках производится осаждение песка и частиц размером до 0,25 мм. Осажденный песок собирается в песковые бункера для обезвоживания, после чего вывозится на песковые площадки.

Выпавший в осадок активный ил эрлифтом направляется в аэротенк, избыточный ил подается в минерализатор. Из минерализатора стабилизированный суммарный осадок подается в цех механического обезвоживания (далее - ЦМО). В ЦМО осадок обрабатывается флокулянтом и проводится его обезвоживание на ленточных фильтр-прессах. Обезвоженный осадок (кек) складируется на иловых площадках, а фугат перекачивается в голову очистных сооружений.

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа

    - Город Туапсе

В настоящее время сточные воды хозяйственно бытовой канализации отводятся от потребителей города по самотечным и напорным сетям на канализационные очистные сооружения. Сети канализации имеют разный год постройки и разный износ.

Износ сетей варьируется от 10% до 100%.

Характеристики сетей водоотведения приведены в таблице 9.4.1.

Таблица 9.4.1. Техническое состояние наружных сетей канализации МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории г. Туапсе на 2024 год

| Диаметр труб, мм | Протяженность сетей с % износа |  |  |  |  |  |  | Протяженность сетей с % износа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 50%, км |  |  |  |  |  |  | от 50 до 70%, км |  |  |  |  |  |  |
|  | сталь | чугун | а/ц | ж/б | п/э | керамика | ВСЕГО | сталь | чугун | а/ц | ж/б | п/э | керамика | ВСЕГО |
| 100 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0,765 | 0 | 0,793 | 0 | 0,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,242 |
| 150 | 0 | 0,0985 | 0,46 | 0 | 1,7152 | 0,04 | 2,3137 | 0 | 0,296 | 0 | 0 | 0 | 0,4336 | 0,7296 |
| 200 | 0 | 0,0554 | 0,586 | 0 | 4,2086 | 0 | 4,85 | 0 | 0,857 | 0,305 | 0 | 0 | 0,3426 | 1,5046 |
| 250 | 0 | 0,107 | 1,156 | 0 | 1,2682 | 0 | 2,5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0,025 | 0,122 | 0 | 0 | 1,2831 | 0 | 1,4301 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 2,3877 | 0,064 | 2,6117 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | 0 | 0,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1892 | 0,1892 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,523 | 0 | 1,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,785 |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 0,025 | 0,4109 | 2,202 | 0 | 11,7271 | 0,04 | 14,405 | 0 | 2,18 | 0,465 | 0 | 2,3877 | 1,0294 | 6,0621 |

Таблица 9.4.1. Техническое состояние наружных сетей канализации МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории г.Туапсе на 2024 год (продолжение)

| Диаметр труб, мм | Протяженность сетей с % износа |  |  |  |  |  |  | Протяженность сетей с % износа |  |  |  |  |  |  | Всего протяженность сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 70 до 100%, км |  |  |  |  |  |  | свыше 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сталь | чугун | а/ц | ж/б | п/э | керамика | ВСЕГО | сталь | чугун | а/ц | ж/б | п/э | керамика | Всего |  |
| 100 | 0,0172 | 0,1788 | 0,147 | 0 | 0 | 0,0379 | 0,3809 | 0,0964 | 3,1024 | 0,0585 | 0,014 | 0 | 0,2835 | 3,555 | 4,971 |
| 150 | 0 | 0,9454 | 0,0515 | 0 | 0 | 1,2069 | 2,2038 | 1,0739 | 2,8834 | 0,6861 | 0 | 0 | 11,7815 | 16,425 | 21,672 |
| 200 | 0 | 0,1167 | 0,5951 | 0 | 0 | 0,3763 | 1,0881 | 0,0454 | 0,571 | 0,3209 | 0 | 0 | 6,5416 | 7,479 | 14,922 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0443 | 0,0443 | 0 | 0 | 0,453 | 0 | 0 | 0,9249 | 1,378 | 3,953 |
| 300 | 0 | 0 | 0,0585 | 0 | 0 | 0,418 | 0,4765 | 0 | 0 | 2,5725 | 0 | 0 | 3,5416 | 6,114 | 10,632 |
| 350 | 0,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3658 | 0,4978 | 0,316 | 0 |  | 0 | 0 | 1,7752 | 2,091 | 2,589 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,072 | 0 | 2,5466 | 0 | 0 | 1,7312 | 4,350 | 5,503 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5306 | 0 | 0 | 0 | 1,531 | 1,531 |
| 500 | 0,5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5371 | 1,3434 | 0 | 0 | 1,4524 | 0 | 0 | 2,796 | 4,856 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0323 | 0 | 0 | 2,032 | 2,817 |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,735 | 0 | 0 | 0,6578 | 0 | 0 | 12,393 | 12,393 |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6428 | 0 | 0 | 4,7038 | 0 | 0 | 7,347 | 7,347 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0,015 |
| ВСЕГО | 0,6863 | 1,2409 | 0,8521 | 0 | 0 | 2,4492 | 5,2285 | 17,3399 | 6,5568 | 8,1682 | 8,8603 | 0 | 26,5795 | 67,50 | 93,2003 |

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что большинство сетей водоотведения имеют износ 100%, что является причиной снижения надежности системы водоотведения, в связи с чем необходима поэтапная реконструкция сетей.

Большая часть сетей имеет значительный износ: 14,405 км сетей имеют износ до 50%; 6,0621 км сетей имеют 50–70% износ; 5,229 км сетей имеют износ 70–100%, 67,50 км сетей водоотведения имеют износ равный 100%.

    - Джубгский поселковый округ

В настоящее время сточные воды хозяйственно бытовой канализации отводятся от потребителей по самотечным и напорным сетям на канализационные очистные сооружения. Сети канализации имеют разный год постройки и разный износ.

Износ сетей варьируется от 10% до 100%.

Характеристики сетей водоотведения приведены в таблице 9.4.2.

Таблица 9.4.2. Техническое состояние наружных сетей канализации МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории пгт. Джубга на 2024 год

| Д труб, мм | сталь | чугун | а/ц | ж/б | п/э | керамика | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20-90 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,600 | 0 | 0,800 |
| 100 | 6,488 | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 0 | 10,602 |
| 150 | 2,180 | 0 | 0 | 0 | 0,450 | 0 | 2,630 |
| 200 | 6,820 | 0 | 0 | 0 | 1,830 | 0 | 8,650 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,160 |
| ВСЕГО | 15,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,154 | 0,000 | 22,8417 |

Большинство сетей водоотведения имеют износ 100%, что является причиной снижения надежности системы водоотведения, в связи с чем необходима поэтапная реконструкция сетей.

    - Тенгинский сельский округ

В настоящее время сточные воды хозяйственно бытовой канализации отводятся от потребителей по самотечным и напорным сетям на канализационные очистные сооружения. Сети канализации имеют разный год постройки и разный износ.

Износ сетей варьируется от 10% до 100%.

Характеристики сетей водоотведения приведены в таблице 9.4.3.

Таблица 9.4.3. Техническое состояние наружных сетей канализации МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории Тенгинского сельского округа на 2024 год

| Д труб, мм | сталь | чугун | а/ц | ж/б | п/э | керамика | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20-90 | 4,820 | 0 | 0 | 0 | 10,170 | 0 | 14,990 |
| 100 | 5,405 | 0 | 0 | 0 | 2,240 | 0 | 7,645 |
| 150 | 3,792 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 4,872 |
| 200 | 29,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,105 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ВСЕГО | 43,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,490 | 0,000 | 56,6120 |

Большинство сетей водоотведения имеют износ 100%, что является причиной снижения надежности системы водоотведения, в связи с чем необходима поэтапная реконструкция сетей.

    - Георгиевский сельский округ

В настоящее время сточные воды хозяйственно бытовой канализации отводятся от потребителей по самотечным и напорным сетям на канализационные очистные сооружения. Сети канализации имеют разный год постройки и разный износ.

Износ сетей варьируется от 10% до 100%.

Характеристики сетей водоотведения приведены в таблице 9.4.4.

Таблица 9.4.4. Техническое состояние наружных сетей канализации МУП «ЖКХ города Туапсе» на территории Георгиевского сельского округа на 2024 год

| Д труб, мм | сталь | чугун | а/ц | ж/б | п/э | керамика | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,235 | 0 | 3,235 |
| 100 | 3,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,660 |
| 150 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ВСЕГО | 7,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,235 | 0,000 | 11,0950 |

Большинство сетей водоотведения имеют износ 100%, что является причиной снижения надежности системы водоотведения, в связи с чем необходима поэтапная реконструкция сетей.

  - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

По данным организаций, предоставляющих услугу централизованного водоотведения на территории МО Туапсинский муниципальный округ, в 2023-2024гг. на сетях водоотведения аварийных ситуаций не зафиксировано.

  - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Химические показатели очищенных сточных вод не превышают НДС и не оказывают вредное воздействие на окружающую среду.

  - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В таблице 9.7. представлен перечень населенных пунктов МО Туапсинский муниципальный округ, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Таблица 9.7. Населенные пункты, не охваченные централизованной системой водоотведения

| № п/п | Муниципальное образование | Тип системы водоотведения |
| --- | --- | --- |
| I. | Поселковые округа |  |
| 2 | Джубгский поселковый округ |  |
| 2 | с. Бжид | Децентрализованное |
| 3 | с. Горское | Децентрализованное |
| 4 | с. Дефановка | Децентрализованное |
| 5 | с. Молдавановка | Децентрализованное |
| 6 | х. Полковничий | Децентрализованное |
| 3 | Новомихайловский поселковый округ |  |
| 2 | поселок базы отдыха «Ласточка» | Децентрализованное |
| 3 | поселок дома отдыха «Кубань» | Децентрализованное |
| 5 | поселок пансионата «Ольгинка» | Децентрализованное |
| 6 | с. Пляхо | Децентрализованное |
| 7 | с. Подхребтовое | Децентрализованное |
| 8 | аул Псебе | Децентрализованное |
| 9 | поселок санатория «Агрия» | Децентрализованное |
| 10 | поселок санатория «Черноморье» | Децентрализованное |
| 11 | поселок спортлагеря «Электрон» | Децентрализованное |
| 12 | поселок турбазы «Приморская» | Децентрализованное |
| II. | Сельские округа |  |
| 4 | Вельяминовский сельский округ |  |
| 1 | хут. Греческий | Децентрализованное |
| 2 | с. Заречье | Децентрализованное |
| 3 | с. Красное | Децентрализованное |
| 4 | с. Мессажай | Децентрализованное |
| 5 | п. Пригородный | Децентрализованное |
| 6 | п. Холодный Родник | Децентрализованное |
| 7 | Цыпка | Децентрализованное |
| 5 | Георгиевский сельский округ |  |
| 1 | с. Анастасиевка | Децентрализованное |
| 2 | аул Большое Псеушхо | Децентрализованное |
| 4 | с. Индюк | Децентрализованное |
| 5 | с. Кирпичное | Децентрализованное |
| 6 | с. Кривенковское | Децентрализованное |
| 7 | аул. Малое Псеушхо | Децентрализованное |
| 6 | Агойский сельский округ |  |
| 1 | аул Агуй-Шапсуг | Децентрализованное |
| 2 | п. Майский | Децентрализованное |
| 3 | поселок пансионата «Небуг» | Децентрализованное |
| 7 | Октябрьский сельский округ |  |
| 1 | хут. Алтубинал | Децентрализованное |
| 2 | с. Гойтх | Децентрализованное |
| 3 | с. Гунайка Первая | Децентрализованное |
| 4 | с. Гунайка Четвёртая | Децентрализованное |
| 5 | п. Октябрьский | Децентрализованное |
| 6 | хут. Папоротный | Децентрализованное |
| 7 | с. Терзиян | Децентрализованное |
| 8 | Тенгинский сельский округ |  |
| 1 | с. Тенгинка | Децентрализованное |
| 9 | Шаумянский сельский округ |  |
| 1 | хут. Афанасьевский Постик | Децентрализованное |
| 2 | п. Горный | Децентрализованное |
| 3 | хут. Крайняя Щель | Децентрализованное |
| 4 | с. Навагинское | Децентрализованное |
| 5 | хут. Островская Щель | Децентрализованное |
| 6 | с. Садовое | Децентрализованное |
| 7 | с. Шаумян | Децентрализованное |
| 8 | хут. Шубинка | Децентрализованное |
| 10 | Шепсинский сельский округ |  |
| 1 | с. Вольное | Децентрализованное |
| 2 | с. Кроянское | Децентрализованное |

  - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

В г. Туапсе система водоотведения раздельная и рассчитана на пропуск только хозяйственно-бытовых сточных вод. Однако в силу многих причин в системе водоотведения наблюдается поступление дополнительного притока ливневых и грунтовых вод, поступающего в периоды дождей с селитебных территорий (жилых кварталов и микрорайонов, участков общественных зданий и управлений, улиц и площадей) через крышки люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод.

По результатам анализа системы водоотведения выявлены следующие проблемы:

- высокий уровень износа сетей водоотведения;

- высокий уровень износа насосного оборудования на КНС;

- высокий уровень износа технологического оборудования на очистных сооружениях, что негативно влияет на качество очистки сточных вод;

- значительный удельный вес сетей, нуждающихся в замене;

- отсутствие централизованной системы водоотведения в частном секторе;

- устаревшее оборудование является причиной высоких расходов электроэнергии на транспортирование сточных вод.

- Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс водоотведения за период 2023-2024гг. представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1. Баланс водоотведения за период 2023-2024гг. (тыс. м3)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «ЖКХ города Туапсе» (на территории г.Туапсе, Джубгского поселкового округа, Тенгинского сельского округа, Георгиевского сельского округа, Шепсинского сельского округа, Вельяминовского сельского округа) |  |  |  |  |
| 1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. м3 | 6845,88 | 6362,03 |
| 1.1. | Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м4 | 6845,88 | 6362,03 |
| 4 | Реализация услуг, в т.ч | тыс. м3 | 6845,88 | 6362,03 |
| 4.1. | население | тыс. м3 | 2678,35 | 2 629,17 |
| 4.2. | бюджетные организации | тыс. м3 | 278,55 | 298,64 |
| 4.3. | прочие потребители | тыс. м3 | 3888,98 | 3 434,22 |

  - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

    - город Туапсе

В соответствии с обследованием ливневых коллекторов на предмет их подключения к системе хозяйственной фекальной канализации городского поселения и актами данного обследования установлено, что в 5-ти местах ливневые воды напрямую сбрасываются в хозяйственную фекальную канализацию: ул. Фрунзе, в районе жилых домов № 23, № 8, № 6; по ул. Воровского, 8; ул. Горького д. № 14 - № 16; Приморский бульвар, в районе ГДК; ул. К. Маркса, 35. То есть в данном случае сети фекальной канализации городского поселения работают как система общесплавной канализации, что не предусмотрено проектом и соответствующими расчетами пропускной способности трубопроводов.

Причинами поступлений дополнительных ливневых вод в систему водоотведения являются:

- месторасположение застроенной территории в гористой местности, система канализации, в основном, расположена в равнинной местности, куда устремляются неорганизованные ливневые стоки;

- отсутствие организованного стока ливневых вод с территории частных домовладений;

- система канализации эксплуатируется более 25 лет и, в связи с этим, уровень износа очень высокий. Некоторые сооружения не отвечают требованиям правил технической эксплуатации по условиям герметичности. Из-за просадки с течением времени труб и колодцев их герметичность часто нарушается в местах прохода труб через стенки колодцев, кроме того, образуются перекосы горловин колодцев и зазоры между крышками люков, неплотности в стыковых соединениях, в кирпичной кладке колодцев. В результате инфильтрации ливневых вод в грунт они попадают в систему хозяйственно-бытовой канализации.

В настоящее время закрытая сеть дождевой канализации имеется только на территории г. Туапсе общей протяженностью около 14,8 км, из которых основных коллекторов 8 км. В других районах города сеть дождевой канализации отсутствует.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод

    - Город Туапсе

Для учета очищенных сточных вод на трубопроводе выпуска очищенных стоков Д900мм железобетон установлен прибор учета – расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ РСЛ», исполнение РСЛ-222; дата выпуска – октябрь 2020г.

Заводской регистрационный номер – 2000007.

Завод-производитель – г. Санкт-Петербург.

В связи с неполадками в работе данного прибора учета сточных вод, в соответствии с Распоряжением №53 от 30.12.2022г., до восстановления работоспособности прибора учета, расчет объема принятых сточных вод на ОСК г. Туапсе производится по среднесуточным показаниям на декабрь 2022 года в объеме 23619,34 м3/сут.

    - Джубгский поселковый округ

Приборы учета очищенных сточных вод на ОСК пгт. Джубга отсутствуют.

В соответствии с п.11 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №903 от 09.11.2020г. «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества» (далее – Приказ), учет объема очищенных сточных вод с очистных сооружений канализации пгт. Джубга определяется исходя из времени работы и производительности насосного оборудования на ОСК.

Производительность насосного оборудования определяется в соответствии с ежегодными протоколами периодических измерений основных технических характеристик насосного и другого технологического оборудования объектов ВКХ. Часы работы и фактическая производительность насосов на очистных сооружениях канализации заносятся в журнал по форме 1.6. Приказа.

    - Тенгинский сельский округ

Прибор учета очищенных сточных вод на ОСК с. Лермонтово отсутствуют.

В соответствии с п.11 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №903 от 09.11.2020г. «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объ-ектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества» (далее – Приказ), учет объема очищенных сточных вод с очистных сооружений канализации с. Лермонтово определяется исходя из времени работы и производительности насосного оборудования на ОСК.

Производительность насосного оборудования определяется в соответствии с ежегодными протоколами периодических измерений основных технических характеристик насосного и другого технологического оборудования объектов ВКХ. Часы работы и фактическая производительность насосов на очистных сооружениях канализации заносятся в журнал по форме 1.6. Приказа.

    - Георгиевский сельский округ

Прибор учета очищенных сточных вод на ОСК с. Кривенковское отсутствуют.

В соответствии с п.11 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №903 от 09.11.2020г. «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества» (далее – Приказ), учет объема очищенных сточных вод с очистных сооружений канализации с. Кривенковское определяется исходя из времени работы и производительности насосного оборудования на ОСК.

Производительность насосного оборудования определяется в соответствии с ежегодными протоколами периодических измерений основных технических характеристик насосного и другого технологического оборудования объектов ВКХ. Часы работы и фактическая производительность насосов на очистных сооружениях канализации заносятся в журнал по форме 1.6. Приказа.

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет

На территории населенных пунктов МО Туапсинский муниципальный округ, планируется перспективное развитие застройки, а также рост численности населения. Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения от населения, бюджетных организаций и прочих потребителей представлен в табл. 11.1.

- Прогноз объема сточных вод

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и прогнозном поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения от потребителей приведены в таблице 11.1. Также в таблице приведен прогнозный уровень поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 11.1. Прогноз изменения спроса на услуги водоотведения на период 2023–2040 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031–2035 | 2036–2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «ЖКХ города Туапсе» (на территории г.Туапсе, Джубгского поселкового округа, Тенгинского сельского округа, Георгиевского сельского округа, Шепсинского сельского округа, Вельяминовского сельского округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. м3 | 6845,88 | 6362,03 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 |
| 1.1. | Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м4 | 6845,88 | 6362,03 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 |
| 4 | Реализация услуг, в т.ч | тыс. м3 | 6845,88 | 6362,03 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 | 6854,88 |
| 4.1. | население | тыс. м3 | 2678,35 | 2 629,17 | 2 678,35 | 2 678,35 | 2 678,35 | 2 678,35 | 2 678,35 | 2 678,35 | 2 678,35 | 2 678,35 |
| 4.2. | бюджетные организации | тыс. м3 | 278,55 | 298,64 | 287,55 | 287,55 | 287,55 | 287,55 | 287,55 | 287,55 | 287,55 | 287,55 |
| 4.3. | прочие потребители | тыс. м3 | 3888,98 | 3 434,22 | 3 888,98 | 3 888,98 | 3 888,98 | 3 888,98 | 3 888,98 | 3 888,98 | 3 888,98 | 3 888,98 |

  - Описание структуры централизованной системы водоотведения

Потребителями услуги водоотведения являются:

- население;

- бюджетные организации;

- прочие потребители

Таблица 11.2. Объемы водоотведения по категориям потребителей за 2024 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «ЖКХ города Туапсе» (на территории г.Туапсе, Джубгского поселкового округа, Тенгинского сельского округа, Георгиевского сельского округа, Шепсинского сельского округа, Вельяминовского сельского округа) |  |  |
| 4 | Реализация услуг, в т.ч | тыс. м3 | 6 362,03 |
| 4.1. | население | тыс. м3 | 2 629,17 |
| 4.2. | бюджетные организации | тыс. м3 | 298,64 |
| 4.3. | прочие потребители | тыс. м3 | 3 434,22 |

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Цели, задачи и направления развития централизованных систем водоотведения определены в соответствии с существующим состоянием системы, имеющихся технических и технологических проблем. Основными задачами разработки Схемы водоотведения являются:

- определение и реализация конкретных мероприятий по новому строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в ведении предприятия, для повышения надежности и экологической безопасности;

- определение и достижение показателей целевых индикаторов;

- обоснование обеспечения прогнозируемого объема производимых товаров (оказываемых услуг).

Целевые показатели системы водоотведения:

- обеспечение безаварийной и бесперебойной работы системы водоотведения;

- снижение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене;

- снижение износа сетей водоотведения, канализационных насосных станций, очистных сооружений;

- улучшение качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности услуг централизованного водоотведения для новых потребителей;

- повышение ресурсной эффективности оказания услуг водоотведения.

Основные направления по развитию системы водоотведения:

- реконструкция сетей водоотведения;

- реконструкция очистных сооружений канализации;

- реконструкция канализационных насосных станций;

- замена технологического оборудования на очистных сооружениях;

- строительство сетей водоотведения.

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий представлен в таблице 12.3.1.

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Обоснование основных мероприятий приведены в таблице 12.3.1.

Таблица 12.3.1.  Технические обоснования основных мероприятий

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения |  |  |  |
| 1.1. | город Туапсе |  |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция ОСК г.Туапсе в п.Холодный родник | Реконструкция ОСК г. Туапсе в п. Холодный родник | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам | - |
| 1.1.2. | Реконструкция линейной части кабельных линий 6 кВ (до ОСК г.Туапсе) | Реконструкция линейной части кабельных линий 6 кВ (до ОСК г.Туапсе) | Снижение износа. Повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | - |
| 1.1.3. | Реконструкция шнековой насосной станции по ул.Гагарина в г.Туапсе с заменой технологического оборудования и восстановлением вытяжной трубы | Замена шнеков в количестве 2шт., восстановление вытяжной вентиляционной трубы | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | - |
| 1.1.4. | Реконструкция КНС-1 по ул.Фрунзе с заменой технологического оборудования г.Туапсе | Замена решеток дуговых гидрофицированных РДГ-1.10.010.000 СБ в количестве 2шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Решетка РДГ-1.10.010.000 СБ в количестве 2шт. |
| 1.1.5. | Реконструкция КНС-1 по ул.Фрунзе с заменой запорно-регулирующей арматуры г.Туапсе | Замена затвора поворотного дискового фланцевого чугунного Ду600мм в количестве 1шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Затвор поворотный дисковый фланцевый чугунный Ду600мм в количестве 1шт. |
| 1.1.6. | Реконструкция КНС-1 по ул.Фрунзе с выполнением монтажных работ подвесного крана (кран-балки) г.Туапсе | Монтаж подвесного крана (кран-балки) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | - |
| 1.1.7. | Реконструкция ГКНС по ул.Гагарина в г.Туапсе с заменой технологического оборудования | Замена дробилки канализационной ДКС-Д2200 в количестве 1шт. Замена клапана обратного чугунного Ду600мм - 2 ед., задвижки Ду600мм - 1 ед. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Дробилка ДКС-Д2200 в количестве 1шт. Клапан обратный чугунный Ду600мм - 2 ед., Задвижка Ду600мм - 1 ед. |
| 1.1.8. | Реконструкция КНС по ул.Солнечная с заменой насосного оборудования г.Туапсе | Замена насосов СМ 100-65-200/2 с эл. двигателем 37 кВт*3000 об.мин. В количестве 2шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насос СМ 100-65-200/2 с эл. двигателем 37 кВт*3000 об.мин. В количестве 2шт. |
| 1.1.9. | Реконструкция КНС по ул.Курортная с заменой насосного оборудования г.Туапсе | Замена насосов СМ 100-65-200/2 с эл. двигателем 37 кВт*3000 об.мин. В количестве 2шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насос СМ 100-65-200/2 с эл. двигателем 37 кВт*3000 об.мин. В количестве 2шт. |
| 1.1.10. | Реконструкция ГКНС по ул.Гагарина с заменой насосного оборудования г.Туапсе | Замена насоса 1Д1250/63 с эл. двигателем 315 кВт*1500 об.мин. в количестве 1шт. Клапан обратный чугунный Ду600мм - 2 ед., задвижка Ду600мм - 1 ед. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насос 1Д1250/63 с эл. двигателем 315 кВт*1500 об.мин. в количестве 1шт. Клапан обратный чугунный Ду600мм - 2 ед., задвижка Ду600мм - 1 ед. |
| 1.1.11. | Реконструкция канализационной насосной станции по ул.Звездная,14 с заменой технологического оборудования и вентиляционной системы г.Туапсе | Замена насосного оборудования- 3ед., замена запорно-регулирующей арматуры Ду300мм, замена системы вентиляции. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, увеличение индекса замены оборудования | - |
| 1.2. | Джубгский поселковый округ (пгт Джубга, с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдовановка, хут. Полковничий) |  |  |  |
| 1.2.1. | Проектирование строительства ОСК расчетной производительности, но не менее 2000 м3/сут в пгт.Джубга с использованием существующего земельного участка ОСК-2 и ОСК-3 | Реконструкция ОСК-2 и ОСК-3 пгт.Джубга с увеличением производительности | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам | - |
| 1.2.2. | Проектирование строительства ОСК расчетной производительности, но не менее 2000 м3/сут в пгт.Джубга с использованием существующего земельного участка ОСК-1 | Реконструкция ОСК-1 пгт.Джубга с увеличением производительности | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам | - |
| 1.2.3. | Проектные работы и реконструкция КНС-2 в пгт.Джубга с заменой технологического оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Проектные работы и реконструкция канализационной насосной станции | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | - |
| 1.2.4. | Реконструкция ОСК-1 в пгт.Джубга с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосов с электродвигателем СМ 125-80-315 в количестве 2шт. и СМ 125-100-250 в количестве 2шт. и задвижек Д150мм - 1шт., Д100мм - 7шт., Д80мм - 3шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насосы СМ 125-80-315 - 2шт. и СМ 125-100-250 - 2шт.-задвижки Д150мм - 1шт., Д100мм - 7шт., Д80мм - 3шт. |
| 1.2.5. | Реконструкция КНС-1 в пгт.Джубга с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосов с электродвигателем СМ 125-100-250/4 в количестве 2шт. и задвижки Д100мм - 1шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насос СМ 125-100-250/4 - 2шт. задвижка Д100мм - 1шт. |
| 1.2.6. | Реконструкция КНС-3 в пгт.Джубга с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосов с электродвигателем СМ 150-125-315 в количестве 2шт. и задвижки Д100мм - 1шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насос СМ 150-125-315 - 2шт. задвижка Д100мм - 1шт. |
| 1.2.7. | Реконструкция КНС-4 в пгт.Джубга с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосов с электродвигателем СД 250-22,5 в количестве 2шт. и задвижек Д150мм - 2шт., Д100мм - 2шт., Д125мм - 2шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насос СД 250-22,5 - 2шт. задвижки Д150мм - 2шт., Д100мм - 2шт., Д125мм - 2шт. |
| 1.2.8. | Реконструкция ОСК-1 по ул.Совхозная в пгт.Джубга с заменой технологического оборудования | Замена технологического оборудования | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Компрессор 2АФ53Э53Ш - 2 ед. |
| 1.2.9. | Реконструкция технологического оборудования в административно-производственном здании по ул.Строителей в пгт.Джубга | Замена насосного оборудования | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насос Pedrollo VXC 30/50-F - 3 ед. |
| 1.2.10. | Реконструкция КНС-2 в пгт.Джубга с заменой насосного оборудования | Замена насосного оборудования | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Замена насосного агрегата СМ80-50 на СМ 125-250 - 1 ед. |
| 1.3. | Новомихайловский поселковый округ (пгт Новомихайловский, п. б/о «Ласточка», п. д/о «Кубань», с. Ольгинка, п. панс. «Ольгинка», с. Пляхо, с. Подхребтовое, аул Псебе, п. сан. «Агрия», п. сан. «Черноморье», п. с/л/«Электрон», п. турбазы «Приморская») |  |  |  |
| 1.3.1. | Модернизация насосного оборудования на КНС № 3 п. Новомихайловский | Замена насоса 60RMAN-RUPP T6A60S-B/FM на насос 60RMAN-RUPP T6A60S-B/FM c электродвигателем 30 кВт. на КНС № 3 п. Новомихайловский | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям. | 30 кВт |
| 1.3.2. | Модернизация насосного оборудования на КНС № 12 с.Ольгинка | Замена насоса 2СМ-250-150-540/4 на насос 2СМ-200-150-540/4 с электродвигателем 200 кВт 1500 оборотов в минуту на КНС № 12 с.Ольгинка | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям. | 200 кВт |
| 1.3.3. | Устройство виденаблюдения на территории ОСК пгт.Новомихайловский | Устройство виденаблюдения на территории ОСК пгт.Новомихайловский | Защита объектов водоснабжения от внешних угроз. | 1 шт. |
| 1.3.4. | Строительство КНС в п. базы отдыха «Ласточка», Новомихайловского городского поселения. | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 200 м3/сут |
| 1.3.5. | Строительство КНС в с. Пляхо, Новомихайловского городского поселения. | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 650 м3/сут |
| 1.3.6. | Строительство КНС в п. санатория «Черноморье», Новомихайловского городского поселения. | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 180 м3/сут |
| 1.3.7. | Строительство КНС в п. санатория «Агрия», Новомихайловского городского поселения. | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 200 м3/сут |
| 1.3.8. | Строительство КНС в пгт Новомихайловский, Новомихайловского городского поселения. | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Развитие централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 250 м3/сут |
| 1.3.9. | Строительство КНС в с. Ольгинка, Новомихайловского городского поселения. | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Развитие централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 250 м3/сут |
| 1.4. | Вельяминовский сельский округ(хут. Греческий, с. Заречье, с. Красное, с. Мессажай, п. Пригородный, п. Холодный Родник, с. Цыпка) |  |  |  |
| 1.4.1. | Строительство КНС в с. Заречье, Вельяминовского сельского поселения. | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 50 м3/сут |
| 1.4.2. | Строительство КНС в п. Пригородный, Вельяминовского сельского поселения. | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 200 м3/сут |
| 1.4.3. | Строительство КНС в с. Холодный Родник, Вельяминовского сельского поселения. | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 25 м3/сут |
| 1.4.4. | Строительство КНС в с. Мессажай, Вельяминовского сельского поселения. | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 350 м3/сут |
| 1.4.5. | Строительство КНС в с. Красное, Вельяминовского сельского поселения. | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 125 м3/сут |
| 1.4.6. | Строительство КНС в х. Греческий, Вельяминовского сельского поселения. | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 25 м3/сут |
| 1.4.7. | Строительство КНС в с. Цыпка, Вельяминовского сельского поселения. | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 250 м3/сут |
| 1.5. | Георгиевский сельский округ (с. Анастасиевка, аул Большое Псеушхо, с. Георгиевское, с. Индюк, с. Кирпичное, с. Кривенковское, аул. Малое Псеушхо) |  |  |  |
| 1.5.1. | Реконструкция КНС с.Кривенковское с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насоса с электродвигателем на раме СМ 100-65-200 в количестве 1шт. и задвижек Д200мм - 2шт., Д100мм - 3шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | - |
| 1.5.2. | Проектирование и реконструкция ОСК с.Кривенковское производительностью 3000 м3/сут | Реконструкция ОСК с.Кривенковское производительностью 3000 м3/сут | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам | Производительность 3000 м3/сут |
| 1.5.3. | Проектирование и строительство КНС с. Кирпичное Георгиевского сельского поселения | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | Производительность 250 м3/сут |
| 1.5.4. | Проектирование и строительство КНС с. Георгиевское Георгиевского сельского поселения | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | Производительность 350 м3/сут |
| 1.5.5. | Проектирование и строительство КНС с. Анастасиевка Георгиевского сельского поселения | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | Производительность 850 м3/сут |
| 1.5.6. | Проектирование и строительство КНС с. Индюк Георгиевского сельского поселения | Строительство канализационной насосной станции в блочно-модульном исполнении | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | Производительность 250 м3/сут |
| 1.6. | Небугский сельский округ (с. Агой, аул Агуй-Шапсуг, п. Майский, с. Небуг, п. панс. «Небуг», п. Сосновый, п. Тюменский ) |  |  |  |
| 1.6.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации п. Тюменский Небугского сельского поселения | Реконструкция ОСК п. Тюменский | Повышение надежности системы централизованного водоотведения | 2500 м3/сут |
| 1.6.2. | Реконструкция очистных сооружений канализации с. Агой Небугского сельского поселения | Реконструкция ОСК с. Агой | Повышение надежности системы централизованного водоотведения | 700 м3/сут |
| 1.6.3. | Строительство канализационной насосной станции в ауле Агуй-Шапсуг Небугского сельского поселения | Строительство КНС аул Агуй-Шапсуг | Развитие централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 590 м3/сут |
| 1.7. | Октябрьский сельский округ (хут. Алтубинал, с. Гойтх, с. Гунайка Первая, с. Гунайка Четвёртая, п. Октябрьский, хут. Папоротный, с. Терзиян) |  |  |  |
| 1.7.1. | Строительство локальных очистных сооружений на территории Октябрьского сельского поселения | Строительство очистных сооружений канализации в блочно-модульном исполнении заводской готовности | Обеспечение экологической безопасности | 300 м3/сут |
| 1.7.2. | Строительство приемного резервуара | Строительство приемного резервуара для сбора сточных вод | Обеспечение экологической безопасности | 108,0 м3 - 2 ед. |
| 1.8. | Тенгинский сельский округ (с. Тенгинка, с. Лермонтово) |  |  |  |
| 1.8.1. | Реконструкция иловой насосной станции на ОСК с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосов с электродвигателем СМ 100-65-200 в количестве 2шт. и задвижек Д150мм - 2шт. и Д200мм - 2шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насос СМ 100-65-200 - 2шт. задвижки Д150мм - 2шт. и Д200мм - 2шт. |
| 1.8.2. | Реконструкция КНС-1 с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосов с электродвигателем СМ 100-65-200 в количестве 2шт. и задвижек Д200мм - 4шт. и Д150мм - 2шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насос СМ 100-65-200 - 2шт. задвижки Д200мм - 4шт. и Д150мм - 2шт. |
| 1.8.3. | Реконструкция КНС-2 с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосов с электродвигателем СД 160-45 в количестве 2шт. и задвижек Д200мм - 4шт. и Д150мм - 2шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насос СД 160-45 - 2шт. задвижки Д200мм - 4шт. и Д150мм - 2шт. |
| 1.8.4. | Реконструкция КНС-3 с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосов с электродвигателем СД 160-45 в количестве 2шт. и задвижек Д200мм - 4шт. и Д150мм - 2шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насос СД 160-45 - 2шт.задвижки Д200мм - 4шт. и Д150мм - 2шт. |
| 1.8.5. | Реконструкция КНС-4 с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосов с электродвигателем СД 160-45 в количестве 2шт. и задвижек Д200мм - 4шт. и Д150мм - 2шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насос СД 160-45 - 2шт. задвижки Д200мм - 4шт. и Д150мм - 2шт. |
| 1.8.6. | Реконструкция КНС-5 с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосов с электродвигателем на раме СМ 200-150-500/4 в количестве 2шт. и задвижек Д400мм - 2шт., Д200мм - 2шт., Д150мм - 2шт. и Д100мм - 1шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насос СМ 200-150-500/4 -2шт. задвижки Д400мм - 2шт., Д200мм - 2шт., Д150мм - 2шт. и Д100мм - 1шт. |
| 1.8.7. | Реконструкция КНС-6 с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосов с электродвигателем СД 160-45 в количестве 2шт. и задвижек Д200мм - 4шт., Д150мм - 2шт. | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | Насос СД 160-45- 2шт. задвижки Д200мм - 4шт., Д150мм - 2шт. |
| 1.8.8. | Реконструкция ОСК с.Лермонтово | Реконструкция ОСК с.Лермонтово | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам | - |
| 1.8.9. | Реконструкция ОСК с.Лермонтово с заменой технологического оборудования | Замена технологического оборудования | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа оборудования системы, улучшение качества очистки сточных вод, соответствие качества сточных вод, установленным нормам | Воздуходувка, аэрация ТВ 50 1,6 - 1 ед. |
| 1.9. | Шаумянский сельский округ (хут. Афанасьевский Постик, п. Горный, хут. Крайняя Щель, с. Навагинское, хут. Островская Щель, с. Садовое, с. Шаумян, хут. Шубинка) |  |  |  |
| 1.9.1. | Реконструкция КОС с. Садовое Шаумянского сельского поселения | Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Садовое, Шаумянского с.п. | Обеспечение надежности централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 200 м3/сут |
| 1.9.2. | Реконструкция КНС с. Садовое Шаумянского сельского поселения | Строительство канализационной насосной станции в с. Садовое, Шаумянского с.п. | Обеспечение надежности централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 200 м3/сут |
| 1.9.3. | Строительство КОС с. Шаумян Шаумянского сельского поселения | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Шаумян, Шаумянского с.п. | Развитие централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | 450 м3/сут |
| 1.10. | Шепсинский сельский округ (с. Вольное, с. Дедеркой, с. Дзеберкой, с. Кроянское, п. панс. «Весна», п. панс. «Гизельдере», п. панс. «Южный», с. Шепси) |  |  |  |
| II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |
| 2.1. | город Туапсе |  |  |  |
| 2.1.1. | Реконструкция сбросного самотечного коллектора (дюкерного перехода через реку Туапсе) | Замена участка дюкерного перехода Ду900мм, L=244м | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду900мм, L=244м |
| 2.1.2. | Реконструкция напорных канализационных коллекторов (дюкерного перехода через реку Туапсе) | Замена участка дюкерного перехода Ду800мм, L=200м | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Ду800мм, L=200м |
| 2.1.3. | Реконструкция глубоководного выпуска г.Туапсе | Реконструкция глубоководного выпуска, подводные, земляные и монтажные работы | Увеличение пропускной способности существующего выпуска. Снижение износа. Повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | - |
| 2.1.4. | Проектирование и реконструкция напорных коллекторов от ГКНС до ОСК Ду800мм в г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР. Замена стальных трубопроводов | Увеличение пропускной способности существующей канализации. Снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | 2Ду800мм, L=2000м, материал труб - полиэтилен |
| 2.1.5. | Строительство канализации в районе ул.Адм.Макарова, ул.Кутузова г.Туапсе | Строительство сети канализации КОРСИС SN 8 | Строительство новых сетей водоотведения | L 335м, Д160мм |
| 2.1.6. | Строительство канализации центральной части города в районе ул.Крупской, ул.Р.Люксембург г.Туапсе | Строительство сети канализации КОРСИС SN 8 | Строительство новых сетей водоотведения | L 670м, Д225мм |
| 2.1.7. | Строительство канализации района ул.Судоремонтников (ул.Садовая, ул.Западная, пер.Дружбы) г.Туапсе | Строительство сети канализации КОРСИС SN 8 | Строительство новых сетей водоотведения | L 491м, Д160мм |
| 2.1.8. | Проектирование и строительство канализации района Приморье (ул.Халтурина, ул.Керченская) г.Туапсе | Строительство сети канализации КОРСИС SN 8 | Строительство новых сетей водоотведения | L 308м, Д160мм |
| 2.1.9. | Реконструкция напорной канализации от КНС-1 по ул.Фрунзе до колодца-гасителя по ул.М.Горького г.Туапсе | Замена стальных канализационных коллекторов на ПЭ 100 SDR13,6 | Необходимость замены изношенных сетей канализации в целях обеспечения безаварийной работы системы водоотведения, повышения надежности системы канализации | L 674м, 2Д500мм |
| 2.1.10. | Реконструкция напорной канализации от КНС по ул.Звездная до колодца-гасителя по ул.Звездная г.Туапсе | Замена стальных канализационных коллекторов на ПЭ 100 SDR17 | Необходимость замены изношенных сетей канализации в целях обеспечения безаварийной работы системы водоотведения, повышения надежности системы канализации | L 280м, 2Д225мм |
| 2.1.11. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (1 участок) г.Туапсе | Замена участков стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 100м Д800мм, L 100м Д800мм, L 100м Д900мм |
| 2.1.12. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (2 участок) г.Туапсе | Замена участков стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 100м Д800мм, L 100м Д800мм, L 100м Д900мм |
| 2.1.13. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (3 участок) г.Туапсе | Замена участков стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 100м Д800мм, L 100м Д800мм, L 100м Д900мм |
| 2.1.14. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (4 участок) г.Туапсе | Замена участков стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 100м Д800мм, L 100м Д800мм, L 100м Д900мм |
| 2.1.15. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (5 участок) г.Туапсе | Замена участков стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 100м Д800мм, L 100м Д800мм, L 100м Д900мм |
| 2.1.16. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (6 участок) г.Туапсе | Замена участков стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 100м Д800мм, L 100м Д800мм, L 100м Д900мм |
| 2.1.17. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (7 участок) г.Туапсе | Замена участков стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 100м Д800мм, L 100м Д800мм, L 100м Д900мм |
| 2.1.18. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (8 участок) г.Туапсе | Замена участков стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 100м Д800мм, L 100м Д800мм, L 100м Д900мм |
| 2.1.19. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (9 участок) г.Туапсе | Замена участков стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 100м Д800мм, L 100м Д800мм, L 100м Д900мм |
| 2.1.20. | Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору) г.Туапсе | Строительство сети канализации КОРСИС SN 8 | Строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | L 300м, Д160мм |
| 2.1.21. | Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул.Виноградная) г.Туапсе | Строительство сети канализации КОРСИС SN 8 | Строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | L 480м, Д160мм |
| 2.1.22. | Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул.Кирова, ул.Новороссийское шоссе) г.Туапсе | Строительство сети канализации КОРСИС SN 8 | Строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | L 460м, Д225мм |
| 2.1.23. | Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к канализации по ул.Сочинская) г.Туапсе | Строительство сети канализации КОРСИС SN 8 | Проектирование и строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | L 720м, Д200мм |
| 2.1.24. | Проектирование и строительство канализации района Сортировочный (подключение к канализации по ул.Б.Хмельницкого) г.Туапсе | Строительство сети канализации КОРСИС SN 8 | Проектирование и строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | L 730м, Д160мм |
| 2.1.25. | Проектирование и строительство канализации района Сортировочный (в районе ул.Крутая) г.Туапсе | Строительство сети канализации КОРСИС SN 8 | Проектирование и строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | L 500м, Д160мм |
| 2.1.26. | Проектирование и строительство канализации района Сортировочный (в районе ул.Пугачевская) г.Туапсе | Строительство сети канализации КОРСИС SN 8 | Проектирование и строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | L 335м, Д160мм |
| 2.1.27. | Проектирование и строительство канализации по ул.Калараша г.Туапсе | Строительство сети канализации КОРСИС SN 8 | Проектирование и строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | L 400м Д160мм, L 330м, Д225мм |
| 2.1.28. | Строительство канализации в г.Туапсе, в микрорайоне "Молодежный", районе ул.Каштановая | Строительство сети канализации КОРСИС SN 8 | Строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | L 730м, Д160мм |
| 2.1.29. | Проектирование и строительство уличных и внутриквартальных сетей водоотведения района "Сортировочный" с целью канализования частных домовланий | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | Д160-200мм, L 2150м, материал труб - полиэтилен |
| 2.1.30. | Проектирование и строительство уличных и внутриквартальных сетей водоотведения района "Грознефть" с целью канализования частных домовланий | Разработка ПСД, ПИР. выполнение строительно-монтажных работ | Строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | Д160-200мм, L=2000м, материал труб - полиэтилен |
| 2.1.31. | Строительство канализации г.Туапсе, в районе ул.Звездная | Строительство сети канализации КОРСИС SN 8 | Строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | L 675м, Д160мм |
| 2.2. | Джубгский поселковый округ (пгт. Джубга, с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдовановка, хут. Полковничий) |  |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция сети канализации по ул.Кооперативная в районе КНС-4 в пгт.Джубга | Замена стального канализационного коллектора на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 180м, Д300мм |
| 2.2.2. | Реконструкция системы напорных трубопроводов водоотведения ОСК-1 пгт.Джубга | Замена стального трубопровода на трубу ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 1900м Д100мм |
| 2.2.3. | Проектирование и строительство морского глубоководного выпуска канализации очищенных стоков пгт.Джубга | Строительство морского глубоководного выпуска канализации очищенных стоков пгт.Джубга | Снижение износа. Повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | L 4100 м |
| 2.2.4. | Проектирование и строительство магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водоотведения по улицам пгт.Джубга с целью канализования частных домовланий | Разработка ПСД, ПИРи выполнение строительно-монтажных работ | Строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | Д160-250мм, L=2450м, материал труб - полиэтилен |
| 2.2.5. | Строительство системы канализационных сетей на территории населенных пунктов Джубгского городского поселения | Строительство сетей водоотведения | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | Д160-250мм, L=20050м, материал труб - полиэтилен |
| 2.3. | Новомихайловский поселковый округ (пгт. Новомихайловский, п. б/о «Ласточка», п. д/о «Кубань», с. Ольгинка, п. панс. «Ольгинка», с. Пляхо, с. Подхребтовое, аул Псебе, п. сан. «Агрия», п. сан. «Черноморье», п. с/л/«Электрон», п. турбазы «Приморская») |  |  |  |
| 2.3.1. | Реконструкция сетей канализации от мкр. Сигнальный до канализационного коллектора Ду 600 мм. | Замена стальных сетей канализации на трубу КОРСИС SN 8 от мкр. Сигнальный до канализационного коллектора Ду 600 мм | Необходимость замены изношенных сетей канализации в целях обеспечения безаварийной работы системы водоотведения, повышения надежности системы канализации, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов. | L 800 м Д225 мм |
| 2.3.2. | Реконструкция сетей канализации в с. Ольгинка по ул. Морская | Замена стальных сетей канализации в с. Ольгинка ул. Морская на трубу КОРСИС SN 8 | Необходимость замены изношенных сетей канализации в целях обеспечения безаварийной работы системы водоотведения, повышения надежности системы канализации. | L 450 м Д225 мм |
| 2.3.3. | Реконструкция участка напорной канализации от КНС № 12 в с. Ольгинка | Замена стального участка напорной канализации на трубу ПЭ 100 SDR11 от КНС № 12 в с. Ольгинка | Необходимость замены изношенных сетей канализации в целях обеспечения безаварийной работы системы водоотведения, повышения надежности системы канализации. | L 350 м Д315 мм |
| 2.4. | Вельяминовский сельский округ (хут. Греческий, с. Заречье, с. Красное, с. Мессажай, п. Пригородный, п. Холодный Родник, с. Цыпка) |  |  |  |
| 2.4.1. | Строительство системы канализационных сетей на территории Вельяминовского сельского поселения | Строительство сетей водоотведения | Создание централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | Д160-250мм, 22900 м, материал труб - полиэтилен |
| 2.5. | Георгиевский сельский округ (с. Анастасиевка, аул Большое Псеушхо, с. Георгиевское, с. Индюк, с. Кирпичное, с. Кривенковское, аул. Малое Псеушхо) |  |  |  |
| 2.5.1. | Проектирование и строительство речного выпуска очищенных сточных вод в с.Кривенковское | Строительство речного выпуска очищенных сточных вод в с.Кривенковское | Увеличение пропускной способности существующего выпуска. Снижение износа. Повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | - |
| 2.5.2. | Проектирование и строительство магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водоотведения в с.Кривенковское с целью канализования частных домовланий | Разработка ПСД, ПИР и выполнение строительно-монтажных работ | Строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | Д160-250мм, L=1850м, материал труб - полиэтилен |
| 2.5.3. | Проектирование и строительство магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водоотведения с целью канализования стоков на территории населенных пунктов Геортиевского сельского поселения | Разработка ПСД, ПИР и выполнение строительно-монтажных работ | Строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | Д160-250мм, L=20150м, материал труб - полиэтилен |
| 2.6. | Небугский сельский округ (с. Агой, аул Агуй-Шапсуг, п. Майский, с. Небуг, п. панс. «Небуг», п. Сосновый, п. Тюменский ) |  |  |  |
| 2.6.1. | Реконструкция канализационных сетей на территории населенных пунктов Небугского сельского поселения | Реконструкция канализационных сетей, замена стального канализационного коллектора на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы централизованного водоотведения | Д160-250мм, L=13100м, материал труб - полиэтилен |
| 2.6.2. | Строительство сетей канализации на территории населенных пунктов Небугского сельсского поселения | Строительство канализационных сетей | Развитие централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | Д160-250мм, L=9200м, материал труб - полиэтилен |
| 2.7. | Октябрьский сельский округ (хут. Алтубинал, с. Гойтх, с. Гунайка Первая, с. Гунайка Четвёртая, п. Октябрьский, хут. Папоротный, с. Терзиян) |  |  |  |
| 2.7.1. | Строительство канализационных сетей на территории Октябрьского сельского поселения | Строительство канализационных сетей на территории Октябрьского сельского поселения (ПИР, СМР) | Обеспечение экологической безопасности, обеспечение возможности подключения потребителей | Д160-250мм, 1500 м, материал труб - полиэтилен |
| 2.8. | Тенгинский сельский округ (с. Тенгинка, с. Лермонтово) |  |  |  |
| 2.8.1. | Реконструкция глубоководного сбросного коллектора от ОСК с.Лермонтово | Реконструкция глубоководного сбросного коллектора от ОСК с.Лермонтово | Увеличение пропускной способности существующего выпуска. Снижение износа. Повышение надежной системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения | Диаметр Д400мм, протяженность 880м |
| 2.8.2. | Проектирование и строительство магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водоотведения в с.Тенгинка с целью канализования частных домовланий | Разработка ПСД, ПИР и выполнение строительно-монтажных работ | Строительство сетей водоотведения с целью подключения новых абонентов | Д160-250мм, L 3500м, материал труб - полиэтилен |
| 2.8.3. | Реконструкция сети канализации по ул.Ленина в с.Лермонтово | Замена стального канализационного коллектора на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 285м, Д315мм |
| 2.8.4. | Реконструкция участка 2-х напорных коллекторов от КНС-4 до ОСК с.Лермонтово (1 участок) | Замена участка стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 500м Д426мм |
| 2.8.5. | Реконструкция участка 2-х напорных коллекторов от КНС-4 до ОСК с.Лермонтово (2 участок) | Замена участка стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 500м Д426мм |
| 2.8.6. | Реконструкция участка 2-х напорных коллекторов от КНС-4 до ОСК с.Лермонтово (3 участок) | Замена участка стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 600м Д426мм |
| 2.8.7. | Реконструкция участка 2-х напорных коллекторов от КНС-4 до ОСК с.Лермонтово (4 участок) | Замена стального трубопровода на стальную трубу и трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 300м Д400мм, L 1100м Д426мм |
| 2.8.8. | Реконструкция участка 2-х напорных коллекторов от КНС-3 до КНС-4 в с.Лермонтово (1 участок) | Замена участка стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 353м Д325мм |
| 2.8.9. | Реконструкция участка 2-х напорных коллекторов от КНС-3 до КНС-4 в с.Лермонтово (2 участок) | Замена участка стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 334м Д325мм |
| 2.8.10. | Реконструкция участка 2-х напорных коллекторов от КНС-3 до КНС-4 в с.Лермонтово (3 участок) | Замена участка стальных трубопроводов | Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа, снижение аварийности, улучшение качества предоставления услуги водоотведения потребителям | L 134м Д325мм |
| 2.9. | Шаумянский сельский округ (хут. Афанасьевский Постик, п. Горный, хут. Крайняя Щель, с. Навагинское, хут. Островская Щель, с. Садовое, с. Шаумян, хут. Шубинка) |  |  |  |
| 2.9.1. | Строительство системы канализационных сетей на территории Шаумянского сельского поселения | Строительство сетей водоотведения | Развитие централизованной системы водоотведения, обеспечение экологической безопасности | Д160-250мм, 3300 м, материал труб - полиэтилен |
| 2.10. | Шепсинский сельский округ (с. Вольное, с. Дедеркой, с. Дзеберкой, с. Кроянское, п. панс. «Весна», п. панс. «Гизельдере», п. панс. «Южный», с. Шепси) |  |  |  |
| 2.10.1. | Реконструкция сетей самотечной канализации в п. панс. "Южный", Шепсинского с. п. | Ремонт канализационных колодцев в п. панс. "Южный" в количестве 3 шт. | Избежание сброса сточных вод на рельеф | Д 1,5м, Н 2м, 3 шт. |
| 2.10.2. | Реконструкция сетей самотечной канализации в п. панс. "Гизельдере", Шепсинского с. п. | Ремонт канализационных колодцев в п. панс. "Гизельдере" в количестве 5 шт. | Избежание сброса сточных вод на рельеф | Д 1,5м, Н 2м, 5 шт. |
| 2.10.3. | Реконструкция сетей канализации на территории населенных пунктов Шепсинского сельского поселения | Замена стального канализационного коллектора на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы централизованного водоотведения | Д160-250мм, L=9300м, материал труб - полиэтилен |

В связи с высоким износом оборудования на ОСК, а также несоответствием показателей качества очистки сточных вод установленным нормативам качества очищенных сточных вод, подлежащих сбросу в Черное море, установленным нормативам качества очищенных сточных вод подлежащих сбросу в водный объект, на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения, Схемой ВиВ предусматривается комплексная реконструкция ОСК.

В связи с тем, что большая часть сетей водоотведения исчерпала свой эксплуатационный ресурс и имеет значительный износ, необходима поэтапная реконструкция и замена сетей на полимерные трубы, что позволит увеличить срок эксплуатации сетей, обеспечить безопасную эксплуатацию, повысить надежность системы водоотведения, обеспечить бесперебойную работу системы, снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене, снизить общий износ сетей.

Также насосы, установленные на канализационных насосных станциях, необходимо заменить в связи с износом насосного оборудования.

С целью защиты от проникновения третьих лиц на территорию ОСК предусматривается реконструкция ограждения ОСК.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На территории МО Туапсинский муниципальный округ предусматривается строительство новых объектов системы водоотведения.

На перспективу Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается строительство канализационных сетей, реконструкция ОСК и КНС.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Схемой ВиВ предусматривается реконструкция КНС с установкой систем автоматизации и диспетчеризации. Данные системы будут выполнять следующие функции:

- включение и выключение насосных агрегатов по сигналам уровня воды в приемном резервуаре и дренажном приямке;

- диспетчеризация работы насосных агрегатов для равномерного использования моторесурса и исключения перегрева электропривода;

- защита насосных агрегатов по: пусковому току, обрыву и перекосу фаз, снижению сопротивления изоляции и перегреву статора, неисправности обратного клапана;

- перекрытие входной задвижки при пропаже напряжения на фидерах или авариях;

- обеспечение автоматизации дробилок;

- регистрация учета расхода перекачиваемой воды;

- обеспечение охранной и пожарной сигнализации;

- передача информации о работе насосной станции на центральный диспетчерский пункт по телефонному каналу связи или радиоканалу, или сети связи GSM.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На территории населенных пунктов МО Туапсинский муниципальный округ, на перспективу Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается строительство сетей водоотведения. Адреса строительства новых сетей отражены в таблице 14.1.1.

Маршруты прокладки сетей водоотведения необходимо определить и согласовать при разработке проектно-сметной документации.

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

С целью защиты объектов ОСК от проникновения третьих лиц на территорию ОСК предусматривается реконструкция ограждения ОСК.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности приняты:

- для насосных станций канализации – 15–20 м;

- для очистных сооружений – 300 м.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

  - Сведения о мероприятиях по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

    - Город Туапсе

ОСК г. Туапсе производит сброс очищенных сточных вод в Черное море. Показатели очистки сточных вод не всегда соответствовали установленным требованиям, предъявляемым к очищенным сточным водам, подлежащим сбросу в водный объект (Черное море) по следующим показателям: БПК, прозрачность, аммонийный азот.

В связи с этим Схемой В и В предусматривается реконструкция ОСК, что будет способствовать повышению качества очистки сточных вод и снижению вредного воздействия на окружающую среду.

  - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время утилизация песка, образующегося при очистке сточных вод, производится его обезвоживанием в песковых бункерах, после чего осуществляется его вывоз на песковые площадки.

Активный ил, выпавший в осадок, во вторичных отстойниках, эрлифтом возвращается в аэротенк, избыточный ил подается в минерализатор. Из минерализатора стабилизированный суммарный осадок подается в цех механического обезвоживания. В ЦМО осадок обрабатывается флокулянтом и проводится его обезвоживание на ленточных фильтрпрессах. Обезвоженный осадок (кек) складируется на иловых площадках, а фугат перекачивается в голову очистных сооружений.

В объеме мероприятий по реконструкции ОСК планируется проведение комплекса мероприятий по использованию песка от песколовок и обезвоженного избыточного активного ила для получения продукта пригодного для повторного использования (почвогрунт или рекультивант).

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

Перечень мероприятий по развитию централизованной системы водоотведения на территории населенных пунктов МО Туапсинский муниципальный округ, включая стоимость основных мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, приведен в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения на период 2026–2040 гг.

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (без НДС) | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения | 4502537,01 | 42333,59 | 6483,69 | 857961,95 | 1061015,41 | 1623006,27 | 621681,76 | 196336,53 | 41186,14 | 15848,97 | 19045,07 | 11758,42 | 5879,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | город Туапсе | 45763,84 | 35160,30 | 1060,99 | 8542,55 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Реконструкция ОСК г.Туапсе в п.Холодный родник | - |  | Мероприятие выполняется по программе "Модернизация канализационных очистных сооружений Краснодарского края". Стоимость выполнения работ будет определена после положительного заключения государственной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Реконструкция линейной части кабельных линий 6 кВ (до ОСК г.Туапсе) | - |  | Мероприятие выполняется по программе "Модернизация канализационных очистных сооружений Краснодарского края". Стоимость выполнения работ будет определена после положительного заключения государственной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Реконструкция шнековой насосной станции по ул.Гагарина в г.Туапсе с заменой технологического оборудования и восстановлением вытяжной трубы | 26635,58 | 26635,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Реконструкция КНС-1 по ул.Фрунзе с заменой технологического оборудования г.Туапсе | 6336,84 | 6336,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Реконструкция КНС-1 по ул.Фрунзе с заменой запорно-регулирующей арматуры г.Туапсе | 696,64 | 696,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Реконструкция КНС-1 по ул.Фрунзе с выполнением монтажных работ подвесного крана (кран-балки) г.Туапсе | 1491,23 | 1491,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Реконструкция ГКНС по ул.Гагарина в г.Туапсе с заменой технологического оборудования | 6100,54 |  | 1060,985 | 5039,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Реконструкция КНС по ул.Солнечная с заменой насосного оборудования г.Туапсе | 450,80 |  |  | 450,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Реконструкция КНС по ул.Курортная с заменой насосного оборудования г.Туапсе | 450,80 |  |  | 450,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Реконструкция ГКНС по ул.Гагарина с заменой насосного оборудования г.Туапсе | 2601,41 |  |  | 2601,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Реконструкция канализационной насосной станции по ул.Звездная,14 с заменой технологического оборудования и вентиляционной системы г.Туапсе | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Джубгский поселковый округ (пгт Джубга, с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдовановка, хут. Полковничий) | 411681,25 | 4729,72 | 1276,88 | 57082,06 | 102342,59 | 100000,00 | 100000,00 | 46250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проектирование строительства ОСК расчетной производительности, но не менее 2000 м3/сут в пгт.Джубга с использованием существующего земельного участка ОСК-2 и ОСК-3 | 215000,00 |  |  | 53750,00 | 53750,00 | 53750,00 | 53750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Проектирование строительства ОСК расчетной производительности, но не менее 2000 м3/сут в пгт.Джубга с использованием существующего земельного участка ОСК-1 | 185000,00 |  |  |  | 46250,00 | 46250,00 | 46250,00 | 46250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Реконструкция ОСК-1 по ул.Совхозная в пгт.Джубга с заменой технологического оборудования | 1512,53 |  | 741,075 | 771,459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Реконструкция технологического оборудования в административно-производственном здании по ул.Строителей в пгт.Джубга | 575,71 |  | 184,246 | 191,800 | 199,664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Реконструкция КНС-2 в пгт.Джубга с заменой насосного оборудования | 351,55 |  | 351,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Проектные работы и реконструкция КНС-2 в пгт.Джубга с заменой технологического оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 4729,72 | 4729,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Реконструкция ОСК-1 в пгт.Джубга с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 1626,21 |  |  | 1626,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Реконструкция КНС-1 в пгт.Джубга с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 742,59 |  |  | 742,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Реконструкция КНС-3 в пгт.Джубга с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 878,90 |  |  |  | 878,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Реконструкция КНС-4 в пгт.Джубга с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 1264,03 |  |  |  | 1264,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Новомихайловский поселковый округ (пгт Новомихайловский, п. б/о «Ласточка», п. д/о «Кубань», с. Ольгинка, п. панс. «Ольгинка», с. Пляхо, с. Подхребтовое, аул Псебе, п. сан. «Агрия», п. сан. «Черноморье», п. с/л/«Электрон», п. турбазы «Приморская») | 38857,95 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2300,00 | 473,40 | 473,40 | 5190,19 | 7937,86 | 5034,49 | 5190,19 | 5879,21 | 5879,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Модернизация насосного оборудования на КНС № 3 п. Новомихайловский | 2300,00 |  |  |  | 2300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Модернизация насосного оборудования на КНС № 12 с.Ольгинка | 946,80 |  |  |  |  | 473,40 | 473,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Устройство виденаблюдения на территории ОСК пгт.Новомихайловский | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Строительство КНС в п. базы отдыха «Ласточка», Новомихайловского городского поселения. | 5190,19 |  |  |  |  |  |  | 5190,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Строительство КНС в с. Пляхо, Новомихайловского городского поселения. | 7937,86 |  |  |  |  |  |  |  | 7937,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Строительство КНС в п. санатория «Черноморье», Новомихайловского городского поселения. | 5034,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5034,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Строительство КНС в п. санатория «Агрия», Новомихайловского городского поселения. | 5190,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5190,19 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Строительство КНС в пгт Новомихайловский, Новомихайловского городского поселения. | 5879,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5879,21 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. | Строительство КНС в с. Ольгинка, Новомихайловского городского поселения. | 5879,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5879,21 |  |  |  |  |
| 1.4. | Вельяминовский сельский округ (хут. Греческий, с. Заречье, с. Красное, с. Мессажай, п. Пригородный, п. Холодный Родник, с. Цыпка) | 35550,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4679,21 | 5190,19 | 4018,15 | 6796,34 | 4969,08 | 4018,15 | 5879,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Строительство КНС в с. Заречье, Вельяминовского сельского поселения. | 4679,21 |  |  |  | 4679,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Строительство КНС в п. Пригородный, Вельяминовского сельского поселения. | 5190,19 |  |  |  |  | 5190,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Строительство КНС в с. Холодный Родник, Вельяминовского сельского поселения. | 4018,15 |  |  |  |  |  | 4018,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Строительство КНС в с. Мессажай, Вельяминовского сельского поселения. | 6796,34 |  |  |  |  |  |  | 6796,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Строительство КНС в с. Красное, Вельяминовского сельского поселения. | 4969,08 |  |  |  |  |  |  |  | 4969,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Строительство КНС в х. Греческий, Вельяминовского сельского поселения. | 4018,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4018,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7. | Строительство КНС в с. Цыпка, Вельяминовского сельского поселения. | 5879,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5879,21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Георгиевский сельский округ (с. Анастасиевка, аул Большое Псеушхо, с. Георгиевское, с. Индюк, с. Кирпичное, с. Кривенковское, аул. Малое Псеушхо) | 316883,45 | 0,00 | 353,02 | 0,00 | 72500,00 | 72500,00 | 72500,00 | 72500,00 | 5879,21 | 6796,34 | 7975,66 | 5879,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Реконструкция КНС с.Кривенковское с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 353,02 |  | 353,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Проектирование и реконструкция ОСК с.Кривенковское производительностью 3000 м3/сут | 290000,00 |  |  |  | 72500,00 | 72500,00 | 72500,00 | 72500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Проектирование и строительство КНС с. Кирпичное Георгиевского сельского поселения | 5879,21 |  |  |  |  |  |  |  | 5879,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Проектирование и строительство КНС с. Георгиевское Георгиевского сельского поселения | 6796,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6796,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. | Проектирование и строительство КНС с. Анастасиевка Георгиевского сельского поселения | 7975,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7975,66 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.6. | Проектирование и строительство КНС с. Индюк Георгиевского сельского поселения | 5879,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5879,21 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Небугский сельский округ (с. Агой, аул Агуй-Шапсуг, п. Майский, с. Небуг, п. панс. «Небуг», п. Сосновый, п. Тюменский ) | 315487,32 | 0,00 | 0,00 | 8287,32 | 80000,00 | 80000,00 | 102400,00 | 22400,00 | 22400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации п. Тюменский Небугского сельского поселения | 240000,00 |  |  |  | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Реконструкция очистных сооружений канализации с. Агой Небугского сельского поселения | 67200,00 |  |  |  |  |  | 22400,00 | 22400,00 | 22400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Строительство канализационной насосной станции в ауле Агуй-Шапсуг Небугского сельского поселения | 8287,32 |  |  | 8287,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Октябрьский сельский округ (хут. Алтубинал, с. Гойтх, с. Гунайка Первая, с. Гунайка Четвёртая, п. Октябрьский, хут. Папоротный, с. Терзиян) | 39950,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14500,00 | 19975,18 | 5475,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Строительство локальных очистных сооружений на территории Октябрьского сельского поселения | 29000,00 |  |  |  | 14500,00 | 14500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Строительство приемного резервуара | 10950,36 |  |  |  |  | 5475,18 | 5475,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Тенгинский сельский округ (с. Тенгинка, с. Лермонтово) | 13587,10 | 2443,57 | 2430,65 | 8712,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1. | Реконструкция иловой насосной станции на ОСК с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 603,67 | 603,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. | Реконструкция КНС-1 с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 673,53 | 673,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Реконструкция КНС-2 с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 1202,46 |  | 1202,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4. | Реконструкция КНС-3 с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 1228,19 |  | 1228,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.5. | Реконструкция КНС-4 с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 1282,23 |  |  | 1282,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.6. | Реконструкция КНС-5 с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 2132,70 |  |  | 2132,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.7. | Реконструкция КНС-6 с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | 1166,37 | 1166,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.8. | Реконструкция ОСК с.Лермонтово с заменой технологического оборудования | 5297,952 |  |  | 5297,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.9. | Реконструкция ОСК с.Лермонтово | - |  | Мероприятие выполняется по программе "Модернизация канализационных очистных сооружений Краснодарского края". Стоимость выполнения работ будет определена после положительного заключения государственной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Шаумянский сельский округ (хут. Афанасьевский Постик, п. Горный, хут. Крайняя Щель, с. Навагинское, хут. Островская Щель, с. Садовое, с. Шаумян, хут. Шубинка) | 67590,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19200,00 | 5190,19 | 43200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1. | Реконструкция КОС с. Садовое Шаумянского сельского округа | 19200,00 |  |  |  |  | 19200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2. | Реконструкция КНС с. Садовое Шаумянского сельского округа | 5190,19 |  |  |  |  |  | 5190,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.3. | Строительство КОС с. Шаумян Шаумянского сельского округа | 43200,00 |  |  |  |  |  |  | 43200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Шепсинского сельского округа (с. Вольное, с. Дедеркой, с. Дзеберкой, с. Кроянское, п. панс. «Весна», п. панс. «Гизельдере», п. панс. «Южный», с. Шепси) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоотведения | 1735693,24 | 32144,71 | 68845,83 | 74049,73 | 150437,08 | 186868,74 | 167915,03 | 148950,98 | 100110,12 | 70110,12 | 70110,12 | 70110,12 | 129603,30 | 129603,30 | 120668,46 | 108082,81 | 108082,81 |
| 2.1. | г. Туапсе | 406332,50 | 14119,95 | 44620,14 | 45229,51 | 59641,75 | 109221,17 | 37250,00 | 37250,00 | 37250,00 | 7250,00 | 7250,00 | 7250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Реконструкция сбросного самотечного коллектора (дюкерного перехода через реку Туапсе) | - |  | Мероприятие выполняется по программе "Модернизация канализационных очистных сооружений Краснодарского края". Стоимость выполнения работ будет определена после положительного заключения государственной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Реконструкция напорных канализационных коллекторов (дюкерного перехода через реку Туапсе) | - |  | Мероприятие выполняется по программе "Модернизация канализационных очистных сооружений Краснодарского края". Стоимость выполнения работ будет определена после положительного заключения государственной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Реконструкция глубоководного выпуска г.Туапсе | - |  | Мероприятие выполняется по программе "Модернизация канализационных очистных сооружений Краснодарского края". Стоимость выполнения работ будет определена после положительного заключения государственной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Проектирование и реконструкция напорных коллекторов от ГКНС до ОСК Ду800мм в г.Туапсе | 120000,00 |  |  |  |  | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Строительство канализации в районе ул.Адм.Макарова, ул.Кутузова г.Туапсе | 2051,12 | 2051,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Строительство канализации центральной части города в районе ул.Крупской, ул.Р.Люксембург г.Туапсе | 4574,62 | 4574,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Строительство канализации района ул.Судоремонтников (ул.Садовая, ул.Западная, пер.Дружбы) г.Туапсе | 3312,04 |  |  |  | 3312,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Проектирование и строительство канализации района Приморье (ул.Халтурина, ул.Керченская) г.Туапсе | 2011,41 |  |  |  | 2011,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Реконструкция напорной канализации от КНС-1 по ул.Фрунзе до колодца-гасителя по ул.М.Горького г.Туапсе | 25836,88 |  | 6048,20 | 6314,11 | 6592,61 | 6881,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Реконструкция напорной канализации от КНС по ул.Звездная до колодца-гасителя по ул.Звездная г.Туапсе | 3914,84 |  |  |  | 1915,28 | 1999,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (1 участок) г.Туапсе | 16904,21 |  | 16904,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (2 участок) г.Туапсе | 15327,25 |  | 15327,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (3 участок) г.Туапсе | 16016,71 |  |  | 16016,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (4 участок) г.Туапсе | 16031,78 |  |  | 16031,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (5 участок) г.Туапсе | 16752,91 |  |  |  | 16752,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (6 участок) г.Туапсе | 16768,64 |  |  |  | 16768,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (7 участок) г.Туапсе | 17522,88 |  |  |  |  | 17522,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (8 участок) г.Туапсе | 17539,30 |  |  |  |  | 17539,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19. | Реконструкция участков 2-х напорных коллекторов Д800мм и самотечного коллектора Д900мм, проходящих вдоль р.Туапсе (9 участок) г.Туапсе | 17555,72 |  |  |  |  | 17555,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20. | Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к Вельяминовскому коллектору) г.Туапсе | 1810,49 |  | 1810,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21. | Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул.Виноградная) г.Туапсе | 2840,53 | 2840,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22. | Строительство канализации района "Приморье" (в районе ул.Кирова, ул.Новороссийское шоссе) г.Туапсе | 3478,42 |  |  | 3478,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23. | Проектирование и строительство канализации района Грознефть (подключение к канализации по ул.Сочинская) г.Туапсе | 4653,67 | 4653,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24. | Проектирование и строительство канализации района Сортировочный (подключение к канализации по ул.Б.Хмельницкого) г.Туапсе | 4529,99 |  | 4529,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25. | Проектирование и строительство канализации района Сортировочный (в районе ул.Крутая) г.Туапсе | 3388,49 |  |  | 3388,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26. | Проектирование и строительство канализации района Сортировочный (в районе ул.Пугачевская) г.Туапсе | 2420,01 |  |  |  | 2420,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27. | Проектирование и строительство канализации по ул.Калараша г.Туапсе | 5690,48 |  |  |  |  | 5690,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28. | Строительство канализации в г.Туапсе, в микрорайоне "Молодежный", районе ул.Каштановая | 2618,85 |  |  |  | 2618,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29. | Проектирование и строительство уличных и внутриквартальных сетей водоотведения района "Сортировочный" с целью канализования частных домовланий | 28000,00 |  |  |  | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.30. | Проектирование и строительство уличных и внутриквартальных сетей водоотведения района "Грознефть" с целью канализования частных домовланий | 30000,00 |  |  |  | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.31. | Строительство канализации г.Туапсе, в районе ул.Звездная | 4781,26 |  |  |  |  | 4781,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Джубгский поселковый округ (пгт Джубга, с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдовановка, хут. Полковничий) | 333549,24 | 456,11 | 6651,73 | 500,00 | 25313,80 | 25000,00 | 30500,00 | 30500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 38525,52 | 38525,52 | 38525,52 | 38525,52 | 38525,52 |
| 2.2.1. | Реконструкция сети канализации по ул.Кооперативная в районе КНС-4 в пгт.Джубга | 1747,92 | 456,11 | 478,01 | 500,00 | 313,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Реконструкция системы напорных трубопроводов водоотведения ОСК-1 пгт.Джубга | 6173,72 |  | 6173,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Проектирование и строительство морского глубоководного выпуска канализации очищенных стоков пгт.Джубга | 100000,00 |  |  |  | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Проектирование и строительство магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водоотведения по улицам пгт. Джубга с целью канализования частных домовланий | 33000,00 |  |  |  |  |  | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Строительство системы канализационных сетей на территории населенных пунктов Джубгского поселкового округа | 192627,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38525,52 | 38525,52 | 38525,52 | 38525,52 | 38525,52 |
| 2.3. | Новомихайловский поселковый округ (пгт Новомихайловский, п. б/о «Ласточка», п. д/о «Кубань», с. Ольгинка, п. панс. «Ольгинка», с. Пляхо, с. Подхребтовое, аул Псебе, п. сан. «Агрия», п. сан. «Черноморье», п. с/л/«Электрон», п. турбазы «Приморская») | 18779,34 | 0,00 | 2088,22 | 4669,68 | 4669,68 | 3675,88 | 3675,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Реконструкция сетей канализации от мкр. Сигнальный до канализационного коллектора Ду 600 мм. | 10441,12 |  | 2088,22 | 2088,22 | 2088,22 | 2088,22 | 2088,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Реконструкция сетей канализации в с. Ольгинка по ул. Морская | 3175,31 |  |  |  |  | 1587,65 | 1587,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Реконструкция участка напорной канализации от КНС № 12 в с. Ольгинка | 5162,91 |  |  | 2581,46 | 2581,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Вельяминовский сельский округ (хут. Греческий, с. Заречье, с. Красное, с. Мессажай, п. Пригородный, п. Холодный Родник, с. Цыпка) | 220008,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 |
| 2.4.1. | Строительство системы канализационных сетей на территории Вельяминовского сельского поселения | 220008,57 |  |  |  |  |  |  | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 | 22000,86 |
| 2.5. | Георгиевский сельский округ (с. Анастасиевка, аул Большое Псеушхо, с. Георгиевское, с. Индюк, с. Кирпичное, с. Кривенковское, аул. Малое Псеушхо) | 293588,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17500,00 | 17500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 38717,67 | 38717,67 | 38717,67 | 38717,67 | 38717,67 |
| 2.5.1. | Проектирование и строительство речного выпуска очищенных сточных вод в с.Кривенковское | 70000,00 |  |  |  | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Проектирование и строительство магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водоотведения в с.Кривенковское с целью канализования частных домовланий | 30000,00 |  |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Проектирование и строительство магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водоотведения с целью канализования стоков на территории населенных пунктов Геортиевского сельского поселения | 193588,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38717,67 | 38717,67 | 38717,67 | 38717,67 | 38717,67 |
| 2.6. | Небугский сельский округ (с. Агой, аул Агуй-Шапсуг, п. Майский, с. Небуг, п. панс. «Небуг», п. Сосновый, п. Тюменский ) | 214244,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12585,64 | 12585,64 | 21424,42 | 21424,42 | 21424,42 | 21424,42 | 21424,42 | 21424,42 | 21424,42 | 21424,42 | 8838,77 | 8838,77 |
| 2.6.1. | Реконструкция канализационных сетей на территории населенных пунктов Небугского сельского поселения | 125856,43 |  |  |  |  | 12585,64 | 12585,64 | 12585,64 | 12585,64 | 12585,64 | 12585,64 | 12585,64 | 12585,64 | 12585,64 | 12585,64 |  |  |
| 2.6.2. | Строительство сетей канализации на территории населенных пунктов Небугского сельсского поселения | 88387,72 |  |  |  |  |  |  | 8838,77 | 8838,77 | 8838,77 | 8838,77 | 8838,77 | 8838,77 | 8838,77 | 8838,77 | 8838,77 | 8838,77 |
| 2.7. | Октябрьский сельский округ (хут. Алтубинал, с. Гойтх, с. Гунайка Первая, с. Гунайка Четвёртая, п. Октябрьский, хут. Папоротный, с. Терзиян) | 14411,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4803,68 | 4803,68 | 4803,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Строительство канализационных сетей на территории Октябрьского сельского поселения | 14411,04 |  |  |  | 4803,68 | 4803,68 | 4803,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Тенгинский сельский округ (с. Тенгинка, с. Лермонтово) | 124060,24 | 17568,65 | 17573,96 | 18498,02 | 25419,61 | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Реконструкция глубоководного сбросного коллектора от ОСК с.Лермонтово | - |  | Мероприятие выполняется по программе "Модернизация канализационных очистных сооружений Краснодарского края". Стоимость выполнения работ будет определена после положительного заключения государственной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2. | Проектирование и строительство магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водоотведения в с.Тенгинка с целью канализования частных домовланий | 45000,00 |  |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Реконструкция сети канализации по ул.Ленина в с.Лермонтово | 3333,77 | 539,47 | 564,27 | 1180,47 | 1049,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4. | Реконструкция участка 2-х напорных коллекторов от КНС-4 до ОСК с.Лермонтово (1 участок) | 12089,84 | 12089,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.5. | Реконструкция участка 2-х напорных коллекторов от КНС-4 до ОСК с.Лермонтово (2 участок) | 11469,68 |  | 11469,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.6. | Реконструкция участка 2-х напорных коллекторов от КНС-4 до ОСК с.Лермонтово (3 участок) | 15353,42 |  |  | 15353,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.7. | Реконструкция участка 2-х напорных коллекторов от КНС-4 до ОСК с.Лермонтово (4 участок) | 24370,05 |  |  |  | 24370,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.8. | Реконструкция участка 2-х напорных коллекторов от КНС-3 до КНС-4 в с.Лермонтово (1 участок) | 5087,337 | 5087,337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.9. | Реконструкция участка 2-х напорных коллекторов от КНС-3 до КНС-4 в с.Лермонтово (2 участок) | 5540,01 |  | 5540,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.10. | Реконструкция участка 2-х напорных коллекторов от КНС-3 до КНС-4 в с.Лермонтово (3 участок) | 1964,13 |  |  | 1964,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Шаумянский сельский округ (хут. Афанасьевский Постик, п. Горный, хут. Крайняя Щель, с. Навагинское, хут. Островская Щель, с. Садовое, с. Шаумян, хут. Шубинка) | 31704,29 | 0,00 | 0,00 | 6340,86 | 6340,86 | 6340,86 | 6340,86 | 6340,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Строительство системы канализационных сетей на территории Шаумянского сельского поселения | 31704,29 |  |  | 6340,86 | 6340,86 | 6340,86 | 6340,86 | 6340,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Шепсинский сельский округ (с. Вольное, с. Дедеркой, с. Дзеберкой, с. Кроянское, п. панс. «Весна», п. панс. «Гизельдере», п. панс. «Южный», с. Шепси) | 90347,26 | 0,00 | 0,00 | 998,80 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Реконструкция сетей самотечной канализации в п. панс. "Южный", Шепсинского с. п. | 374,55 |  |  | 374,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2. | Реконструкция сетей самотечной канализации в п. панс. "Гизельдере", Шепсинского с. п. | 624,25 |  |  | 624,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.3. | Реконструкция сетей канализации на территории населенных пунктов Шепсинского сельского поселения | 89348,46 |  |  |  | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 | 8934,85 |  |  |  |
|  | ИТОГО по системе водоотведения | 6238230,26 | 74478,30 | 75329,52 | 932011,67 | 1211452,49 | 1809875,01 | 789596,78 | 345287,51 | 141296,26 | 85959,09 | 89155,19 | 81868,54 | 135482,51 | 129603,30 | 120668,46 | 108082,81 | 108082,81 |

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Общий объем финансовых потребностей схемы водоотведения Туапсинского муниципального округа на период до 2040 года составляет 6 238 230,26 тыс. руб.

Финансирование мероприятий планируется осуществлять за счет:

- собственных средств организации ВКХ Туапсинского муниципального округа (амортизация, капитальные вложения на развитие производства в тарифе, плата за подключение к централизованной системе водоотведения);

- бюджетных средств всех уровней – бюджета Туапсинского муниципального округа, Туапсинского района, Краснодарского края, федерального бюджета.

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Результаты реализации Схемы водоотведения определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Таблица 15.1. Показатели качества поставляемых услуг водоотведения

| 1.1 | Показатели качества поставляемых услуг водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения |
| 1.2 | Надежность обслуживания системы водоотведения Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
| 1.3 | Эффективность водоотведения Повышение эффективности работы системы водоотведения | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод |

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность работы объектов системы водоотведения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей водоотведения, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется удельным расходом электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Таблица 15.2. Целевые показатели системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 (факт) | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) | 2027 (прогноз) | 2028 (прогноз) | 2029 (прогноз) | 2030 (прогноз) | 2031 - 2035 (прогноз) | 2036 - 2040 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Город Туапсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели эффективности использовании ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| II. | Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели эффективности использовании ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,66 | 0,6595 | 0,659 | 0,6585 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| III. | Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели эффективности использовании ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 1,1120 | 1,3314 | 1,3314 | 1,3314 | 1,3314 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
| IV. | Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Показатели эффективности использовании ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д |
| V. | Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели эффективности использовании ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,66 | 0,6595 | 0,659 | 0,6585 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| VI. | Небугский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 20,83 | 12,50 | 8,33 | 12,50 | 8,33 | 4,17 | 8,33 | 12,50 | 0,00 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 0,00 |
| Показатели эффективности использовании ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| VII. | Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Показатели эффективности использовании ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д |
| VIII. | Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели эффективности использовании ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,66 | 0,6595 | 0,659 | 0,6585 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| IX. | Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Показатели эффективности использовании ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д |
| X. | Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Показатели эффективности использовании ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 57,63 | 56,21 | 55,95 | 55,69 | 55,43 | 55,17 | 54,91 | 54,66 | 53,65 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей приведены в таблице 16.1.

Администрацией Туапсинского муниципального округа проводится работа по постановке на кадастровый учет бесхозяйных сетей канализации.

В настоящее время ведется работа по частичной передаче в хозяйственное ведение МУП «ЖКХ города Туапсе» сетей канализации.

Таблица 16.1. Перечень бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения Туапсинского муниципального округа

| № п/п | Адрес | Тип объекта | Характеристики объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д, мм | Ед. изм. | Кол-во | Техническое состояние | Износ |
| I. | Город Туапсе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Город Туапсе, ул. Спинова | Сети водоотведения, трубы а/цементные | 200 | м | 200 | Удовл. | 70% |
| 2 | Город Туапсе, ул. Спинова | Колодцы кирпичные |  | шт. | 20 | Удовл. | 70% |
| 3 | Город Туапсе, ул.Красных Командиров | Сети водоотведения, трубы а/цементные | 150 | м | 215 | Удовл. | 85% |
| 4 | Город Туапсе, ул.Красных Командиров | Колодцы кирпичные |  | шт. | 15 | Удовл. | 85% |
| 5 | Город Туапсе, ул.Звездная | Сети водоотведения, трубы а/цементные, чугунные | 150 | м | 621 | Удовл. | 85% |
| 6 | Город Туапсе, ул.Звездная | Колодцы кирпичные |  | шт. | 21 | Удовл. | 85% |
| 7 | Город Туапсе, ул.Звездная | Колодцы бетонные |  | шт. | 5 | Удовл. | 85% |
| 8 | Город Туапсе,ул.Кутузова | Сети водоотведения, трубы а/цементные, | 200 | м | 364 | Удовл. | 75% |
| 9 | Город Туапсе,ул.Кутузова | Колодцы кирпичные |  | шт. | 29 | Удовл. | 75% |
| 10 | Город Туапсе, ул.Фрунзе | Сети водоотведения, трубы а/цементные | 200 | м | 200 | Удовл. | 80% |
| 11 | Город Туапсе, ул.Фрунзе | колодцы кирпичные |  | шт. | 9 | Удовл. | 80% |
| 12 | Город Туапсе, ул. Калараша | Сети водоотведения, трубы а/цементные | 300 | м | 800 | Удовл. | 85% |
| 13 | Город Туапсе, ул. Калараша | Сети водоотведения, трубы а/цементные | 200 | м | 170 | Удовл. | 85% |
| 14 | Город Туапсе, ул. Калараша | Сети водоотведения, трубы а/цементные | 150 | м | 350 | Удовл. | 85% |
| 15 | Город Туапсе, ул. Калараша | Колодцы кирпичные |  | шт. | 31 | Удовл. | 85% |
| 16 | Город Туапсе, ул.Кадошская | Сети водоотведения, трубы а/цементные | 200 | м | 1031 | Удовл. | 55% |
| 17 | Город Туапсе, ул.Кадошская | Сети водоотведения, трубы стальные | 200 | м | 920 | Удовл. | 55% |
| 18 | Город Туапсе, ул. К. Цеткин | Сети водоотведения, трубы а/цементные | 200 | м | 180 | Удовл. | 60% |
| 19 | Город Туапсе, ул. К. Цеткин | Колодцы бетонные |  | шт. | 4 | Удовл. | 60% |
| 20 | Город Туапсе, ул.Школьная | Сети водоотведения, трубы а/цементные | 150 | м | 132 | Удовл. | 85% |
| 21 | Город Туапсе, ул.Школьная | Колодцы ж/б |  | шт. | 5 | Удовл. | 85% |
| 22 | Город Туапсе, ул.Гагарина | Сети водоотведения, трубы а/цементные | 150 | м | 250 | Удовл. | 30% |
| 23 | Город Туапсе, ул.Гагарина | Сети водоотведения, трубы а/цементные | 200 | м | 90 | Удовл. | 30% |
| 24 | Город Туапсе, ул.Гагарина | Колодцы ж/б |  | шт. | 12 | Удовл. | 30% |
| 25 | Город Туапсе, ул.Сочинская | Сети водоотведения, трубы а/цементные | 150 | м | 211 | Удовл. | 35% |
| 26 | Город Туапсе, ул.Сочинская | Колодцы кирпичные |  | шт | 10 | Удовл. | 35% |
| 27 | Город Туапсе, ул. Крылова | Сети водоотведения, трубы а/цементные | 200 | м | 159 | Удовл. | 40% |
| 28 | Город Туапсе, ул. Крылова | Колодцы кирпичные |  | шт. | 5 | Удовл. | 40% |
| 29 | Город Туапсе, ул. Кр. Армии | Сети водоотведения, трубы а/цементные | 200 | м | 42 | Удовл. | 35% |
| 30 | Город Туапсе, ул. Кр. Армии | Колодцы бетонные |  | шт. | 3 | Удовл. | 35% |
| 31 | Город Туапсе, ул. Пархоменко | Сети водоотведения, трубы полиэтиленовые | 200 | м | 661 | Удовл. | 35% |
| 32 | Город Туапсе, ул. Пархоменко | Колодцы ж/б |  | шт | 15 | Удовл. | 35% |
| 33 | Город Туапсе, ул. Ялтинская | Сети водоотведения, трубы полиэтиленовые | 200 | м | 100 | Удовл. | 35% |
| 34 | Город Туапсе, ул. Ялтинская | Колодцы ж/б |  | шт | 1 | Удовл. | 35% |
| 35 | Город Туапсе, ул. Волгоградская | Сети водоотведения, трубы полиэтиленовые | 200 | м | 215 | Удовл. | 35% |
| 36 | Город Туапсе, ул. Волгоградская | Колодцы ж/б |  | шт | 6 | Удовл. | 35% |
| II. | Джубгский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт.Джубга, от ж.д. №59 до ж.д.№50 по ул.Новостройка | Самотечный коллектор, сталь | 100 | м | 58 | н/д | н/д |
| 2 | пгт.Джубга, от ж.д. №50 по ул.Новостройка до ул.Колхозная | Самотечный коллектор, сталь | 300 | м | 93 | н/д | н/д |
| 3 | пгт.Джубга, от пер.Радио до ул.Совхозная | Самотечный коллектор, асбоцемент | 300 | м | 825 | н/д | н/д |
| 4 | пгт.Джубга, от пер.Радио, 1 до ул.Советская | Самотечный коллектор, сталь | 159 | м | 150 | н/д | н/д |
| 5 | пгт.Джубга, от ул.Зеленая, 62 до ул.Советская | Самотечный коллектор, сталь, ПЭ | 159 | м | 190 | н/д | н/д |
| 6 | пгт.Джубга, от ж.д. №5 по пер.Зеленый до ул.Советская | Самотечный коллектор, сталь | 159 | м | 385 | н/д | н/д |
| 7 | пгт.Джубга, от ж.д. №35 по ул.Советская до магазина "Магнит" по ул.Советская | Самотечный коллектор, сталь | 159 | м | 462 | н/д | н/д |
| 8 | пгт.Джубга, от ул.Совхозная (в районе ДК) до приемного колодца ОСК-1 | Самотечный коллектор, сталь | 159 | м | 162 | н/д | н/д |
| 9 | пгт.Джубга, от ул.Портовая, 14 до ул.Набережная, 18 | Самотечный коллектор, сталь | 159 | м | 651 | н/д | н/д |
| 10 | пгт.Джубга, от ул.Полевая, 19 до кровельного центра | Самотечный коллектор, сталь | 159 | м | 340 | н/д | н/д |
| 11 | пгт.Джубга, от кровельного центра до ОСК-2 | Самотечный коллектор, сталь | 200 | м | 340 | н/д | н/д |
| 12 | пгт.Джубга, ул.Новороссийское шоссе №№3,5 до КНС №1 | Самотечный коллектор, сталь | 159 | м | 265 | н/д | н/д |
| 13 | пгт.Джубга, ул.Новороссийское шоссе, №№7,11 до КНС №1 | Самотечный коллектор, сталь | 250 | м | 296 | н/д | н/д |
| 14 | пгт.Джубга, ул.Новороссийское шоссе, №№9,13 до КНС №1 | Самотечный коллектор, сталь | 250 | м | 368 | н/д | н/д |
| 15 | пгт.Джубга, от церкви до КНС №4 | Самотечный коллектор, сталь | 200 | м | 390 | н/д | н/д |
| 16 | пгт.Джубга, от ул.Кооперативная, 6а до КНС №4 | Самотечный коллектор, сталь, ПЭ | 159 | м | 410 | н/д | н/д |
| 17 | пгт.Джубга, от б/о "Речеек" до пансионата "Джубга" | Самотечный коллектор, сталь, ПЭ | 159 | м | 225 | н/д | н/д |
| 18 | пгт.Джубга, ул.Строителей, ул.Платановая | Самотечный коллектор, сталь | 159 | м | 1454 | н/д | н/д |
| 19 | пгт.Джубга, от МБОУ СОШ №4 до ул.Советская | Самотечный коллектор, сталь | 125 | м | 200 | н/д | н/д |
| 20 | пгт.Джубга, Платановая аллея | Самотечный коллектор, сталь, ПЭ | 100 | м | 354 | н/д | н/д |
| 21 | пгт.Джубга, от ОСК мкр.Надежда до ОСК-1 | Напорный коллектор, ПЭ | 110 | м | 815 | н/д | н/д |
| 22 | пгт.Джубга, по дну реки Джубга | Самотечный коллектор | 150 | м | 50 | н/д | н/д |
| 23 | пгт.Джубга, от трубазы "Заря" до ОСК | Дюкер, сталь | 300 | м | 50 | н/д | н/д |
| 24 | пгт.Джубга, по дну реки Джубга | Напорный коллектор, ПВХ | 150 | м | 50 | н/д | н/д |
| 25 | пгт.Джубга, от реки Джубга до ОСК | Дюкер, сталь | 150 | м | 100 | н/д | н/д |
| 26 | пгт.Джубга | Дюкер, сталь | 200 | м | 50 | н/д | н/д |
| III. | Новомихайловский поселковый округ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бесхозяйные объекты системы централизованного водоотведения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Вельяминовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бесхозяйные объекты системы централизованного водоотведения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |
| V. | Георгиевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бесхозяйные объекты системы централизованного водоотведения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Небугский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бесхозяйные объекты системы централизованного водоотведения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |
| VII. | Октябрьский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бесхозяйные объекты системы централизованного водоотведения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | Тенгинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От ОСК Лермонтово до морского выпуска | Самотечная канализация, металл | 400 | м | н/д | н/д | н/д |
| 2 | мкр.Широкая Щель, от санатория "Юный Нефтяник" до КНС №6 | Самотечная канализация, ПЭ | 200 | м | 850 | н/д | н/д |
| IX. | Шаумянский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бесхозяйные объекты системы централизованного водоотведения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |
| X. | Шепсинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бесхозяйные объекты системы централизованного водоотведения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Туапсинского муниципального округа                                                                                                                                   Е.М. Балантаева